Apstiprināts

ar Rīgas domes 26.03.2025.

lēmumu Nr. RD-25-4473-lē

Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes

attīstības stratēģija 2025.–2032. gadam

1. redakcija

2025

# Satura rādītājs

Satura rādītājs	2

1	CSS stratēģijas ietvars	7

1.1	Vīzija	7

1.2	Darba metodika	7

1.3	Darba ietvars un ierobežojumi	8

1.4	Normatīvo dokumentu bāze	8

1.4.1	ES normatīvie akti un tendences	9

1.4.2	Nacionālie normatīvie akti un tendences	9

1.4.3	Reģionālie normatīvie akti un tendences	11

2	Pieņēmumi un scenāriju apraksts	12

2.1	Stratēģijas pieņēmumi	12

2.2	Iznākuma indikatori	12

2.3	Ietverto scenāriju vispārējs apraksts	12

2.4	Finanšu pieņēmumi	15

2.5	Inženiertehniskie pieņēmumi	17

2.6	Investīciju pieņēmumi	17

3	Siltumapgādes un elektroenerģijas tirgus mijiedarbība	18

3.1	Rīgas valstspilsētas siltumapgādes tirgus raksturojums	18

3.1.1	Esošā situācija	18

3.1.2	Līdzšinējā virzība uz klimatneitralitāti	18

3.2	Elektroenerģijas tirgus ietekme uz siltumenerģijas tirgu	19

3.3	Elektronerģijas tirgus tendenču analīze	20

3.4	Tehnoloģiju konkurētspēja	21

3.5	Priekšnoteikumi jaunu tehnoloģiju un jaunu tirgus spēlētāju ienākšanai tirgū	22

3.6	Tehnoloģiju prioritārā secība	23

3.7	Konkurences aspekti un neizmantotais biomasas un koģenerācijas siltumenerģijas potenciāls	23

3.7.1	Kopsavilkums	23

3.7.2	Par biomasas neizmantotajām jaudām	24

3.7.3	Secinājumi par biomasas konkurētspēju	25

4	Ražošana	26

4.1	Kopējais Rīgas CSS apraksts	26

4.2	TEC zona	26

4.2.1	Esošā situācija	26

4.2.1.1	Tirgus raksturojums (neatkarīgie Ražotāji, TEC)	26

4.2.1.2	Uzstādītās jaudas	27

4.2.1.3	Siltumslodžu pieprasījuma analīze	27

4.2.2	TEC zonas scenāriju pieņēmumi	28

4.2.3	Risinājumi	28

4.2.3.1	Jaudas izvēle	28

4.2.3.2	Investīcijas	30

4.2.4	Scenāriju iznākuma rādītāji un darbības grafiki	30

4.2.4.1	Saražotie apjomi	30

4.2.4.2	Ekonomiskā scenārija darbības analīze	31

4.2.4.3	Klimatneitralitātes scenārija darbības analīze	33

4.2.4.4	Energoneatkarības scenārija darbības analīze	34

4.2.4.5	Kurināmā un CO2 apjomu izmaiņas	36

4.2.5	Scenāriju salīdzinājums un optimālā risinājuma izvēle TEC zonā	38

4.2.6	Ieteikumi un rīcības TEC zonā	39

4.3	Imantas zona	39

4.3.1	Esošā situācija	39

4.3.1.1	Imantas zonas darbības raksturojums	39

4.3.1.2	Uzstādītās jaudas	40

4.3.1.3	Siltumslodžu pieprasījuma analīze	40

4.3.2	Potenciāls attīstībai	41

4.3.3	Imantas zonas scenāriju pieņēmumi	42

4.3.4	Risinājumi	42

4.3.4.1	Jaudas izvēle	42

4.3.4.2	Investīcijas	43

4.3.5	Scenāriju iznākuma rādītāji un darbības grafiki	43

4.3.5.1	Saražotie apjomi	44

4.3.5.2	Ekonomiskā scenārija darbības analīze	45

4.3.5.3	Klimatneitralitātes scenārija darbības analīze	47

4.3.5.4	Energoneatkarības scenārija darbības analīze	48

4.3.5.5	Kurināmā un CO2 apjomu izmaiņas	49

4.3.6	Scenāriju salīdzinājums un optimālā risinājuma izvēle Imantas zonā	51

4.3.7	Ieteikumi un rīcības Imantas zonā	51

4.4	Pārējo CSS zonu attīstība	52

4.4.1	Esošā situācija	52

4.4.2	Slodžu pieprasījuma analīze	52

4.4.3	Risinājumi	53

4.4.3.1	Jaudas izvēle	54

4.4.3.2	Investīcijas	54

4.4.4	Scenāriju iznākuma rādītāji un darbības grafiki	54

4.4.4.1	Saražotie apjomi	54

4.4.4.2	Ekonomiskā scenārija darbības analīze	55

4.4.4.3	Klimatneitralitātes scenārija darbības analīze	55

4.4.4.4	Energoneatkarības scenārija darbības analīze	56

4.4.4.5	Kurināmā un CO2 apjomu izmaiņas	57

4.4.5	Scenāriju salīdzinājums un optimālā risinājuma izvēle pārējās CSS zonās	58

5	CSS siltumenerģijas pieprasījums	59

5.1	Ēku siltināšana un energoefektivitātes uzlabošana	59

5.1.1	Esošā situācija	60

5.1.2	Rīcības un iznākuma rādītāji	61

5.2	Siltumtrašu rekonstrukcija	61

5.2.1	Siltumtīklu apraksts	61

5.2.2	Kopējais rekonstruējamais siltumtrašu apmērs un maksimālais ietaupījuma apmērs	62

5.2.3	Ekonomiskais un klimatneitrālais risinājums	62

5.3	Jaunu klientu tendences	63

5.3.1	Esošā situācija	63

5.3.2	Rīcības un ieteikumi	64

5.4	Siltumtīklu paplašināšana	64

5.5	Siltumīklu attīstības ieteikumi	66

6	Visu CSS iznākuma rādītāji un indikatori	67

6.1	Kopējais jaudu dalījums un jaunuzstādītās jaudas	67

6.2	Investīcijas	67

6.3	Saražotais apjoms pa tehnoloģijām	68

6.4	Energoresursu un kurināmā apjoma izmaiņas	68

6.5	CO2 ietaupījums	68

6.6	Siltumenerģijas zudumu samazinājums	69

6.7	Prognozētās siltumenerģijas tarifa izmaiņas	69

6.8	Scenāriju salīdzinājums un optimālā risinājums visās CSS zonās	70

7	Rīcībpolitika un veicamie pasākumi	72

7.1	Kopsavilkums	72

7.2	Rīcības siltumenerģijas patēriņa mazināšanAI	73

7.3	Rīcības Par siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu attīstību	73

7.4	Administratīvās rīcības	73

8	Pielikumi	76

8.1	Pielikums – Risinājumi pārējās CSS zonās	76

8.1.1	Bolderāja – Ekonomiskais scenārijs	76

8.1.2	Bolderāja – Klimatneitralitātes scenārijs	76

8.1.3	Bolderāja – Energoneatkarības scenārijs	76

8.1.4	Vecmīlgrāvis – Klimatneitralitātes scenārijs	76

8.1.5	Bauskas KM – Klimatneitralitātes scenārijs	77

8.2	Pielikums – apkures sezonas ilgums un Klimatisko datu apkopojums	77

8.3	Pielikums - Indikatoru vērtēšana	78

8.3.1	TEC zonas scenāriju novērtējums	78

8.3.2	Imantas zonas scenāriju novērtējums	79

8.3.3	Pārējo zonu scenāriju novērtējums	79

8.3.4	VIsu zonu scenāriju novērtējuma apkopojums	80

8.4	Pielikums – RS prioritārās darbības	81

8.5	Pieredzes un labas prakses piemēri	82

Saīsinājumi

AER – Atjaunīgie energoresursi

ALTUM - AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”

BRELL – Baltkrievija (Belarus), Krievija (Russia), Igaunija (Estonia), Latvija (Latvia), Lietuva (Lithuania)

CO2 – Oglekļa dioksīds

COP – Veiktspējas koeficients (Coefficient of Performance)

CSS – Centralizētā siltumapgādes sistēma

CSSO – Centralizētās siltumapgādes sistēmas operators

DRN – dabas resursu nodoklis

EK – Eiropas Komisija

GWh – Gigavatstundas

IKP – iekšzemes kopprodukts

LBN – Latvijas būvnormatīvs

LE – AS “Latvenergo”

MW – Megavati

MWel – Megavats elektriskās jaudas

MWth – Megavats termiskās (siltuma) jaudas

MWh – Megavatstunda

NEKP 2030 – Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030.gadam

REA – Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”

REK2030 – Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam

RED II – Atjaunīgās enerģijas direktīva (RED II) ir tiesiskais regulējums atjaunīgās enerģijas attīstībai visās ES ekonomikas nozarēs, un tā atbalsta sadarbību starp ES valstīm

RS – AS ”RĪGAS SILTUMS”

RS Stratēģija – AS “RĪGAS SILTUMS” vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.–2030. gadam

SEG – Siltumnīcefekta gāzu emisijas

SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

STO – Siltumapgādes tīkla operators

SVID – Stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi

TEC – Termoelektrocentrāle

ŪSK – Ūdens sildāmie katli

Izmantotie termini

Atjaunīgie energoresursi – Atjaunīgie enerģijas avoti (vēja enerģija, saules enerģija, ģeotermālā enerģija (zemes dzīļu siltuma enerģija), hidrotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas virszemes ūdeņos vai pazemes ūdeņos),  apkārtējās vides enerģija (dabā sastopama siltumenerģija, virszemes ūdeņos vai notekūdeņos), plūdmaiņu, viļņu un cita jūras enerģija, hidroenerģija, biometāns (no atkritumu poligonu gāzes, notekūdeņu attīrīšanas stacijas gāzes vai no citas biogāzes iegūts biomasas kurināmais, kura sastāvā ir vismaz 90 procenti (masas procenti) no biomasas ražota metāna), biomasa (arī atkritumu biomasas frakcija), notekūdeņu organiskās vielas, kas ir izmantojami, kā fosilā kurināmā alternatīvas, kas palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, dažādot energoapgādi un samazināt atkarību no fosilā kurināmā, galvenokārt naftas un gāzes.

Atlikumsiltums – Siltumenerģija, kas kā blakusprodukts nenovēršami radies rūpnieciskās iekārtās vai terciārajā sektorā (komercpakalpojumu un sabiedrisko pakalpojumu sektorā) izmantotajās iekārtās un kas bez pieejas centralizētas siltumapgādes sistēmai neizmantota zustu gaisā vai ūdenī.

Bezemisiju tehnoloģijas – Saules PV paneļi, saules kolektori, siltumsūkņi un elektrodu katli, kas darbojas uz atjaunīgās elektroenerģijas, kā arī šo tehnoloģiju kombinācijas.

BRELL –Vienots elektroapgādes loks, kas savieno Latvijas, Lietuvas un Igaunijas elektrosistēmas ar Krieviju un Baltkrieviju.

Centralizētā siltumapgādes sistēma – Siltumavotu, pārvades un sadales siltumtīklu un siltumenerģijas lietotāju kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, pārvada, sadala un patērē siltumenerģiju.

Decentralizētā siltumapgādes sistēma – Apkures un karstā ūdens piegādes organizēšanas shēma, kura nav pieslēgta centrālajai siltumapgādes sistēmai un apkures vajadzībām un ūdens sildīšanai izmanto individuālos vai vietējos risinājumus.

Efektīva siltumapgāde – Siltumapgādes risinājums, kas salīdzinājumā ar esošo siltumapgādes darbību izmaksu efektīvā veidā izmērāmi samazina primārās enerģijas daudzumu, kas nepieciešams vienas enerģijas vienības piegādei attiecīgās siltumapgādes sistēmas robežās.

Elektrodu ūdenssildāmais katls – Kompakts risinājums elektriskās enerģijas pārveidošanai siltumenerģijā.

Enerģijas galapatēriņš – Enerģijas patēriņš rūpniecībā, transportā, mājsaimniecībās, pakalpojumu sektorā un lauksaimniecībā. Tajā nav ietverta enerģijas piegāde pārveidošanas sektoram un pašai enerģētikas nozarei.

Enerģijas ietaupījums – Ietaupītās enerģijas apjoms, ko nosaka, izmērot vai novērtējot patēriņu pirms un pēc viena vai vairāku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanas.

Energoapgāde – Enerģētikas jomā veicama komercdarbība, kuru nepieciešams licencēt vai reģistrēt un kura ietver elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanu, dabasgāzes ieguvi, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes iepirkšanu, pārveidi, uzglabāšanu, pārvadi, sadali vai tirdzniecību.

Energoefektivitāte – Energoresursu racionāls patēriņš vajadzību nodrošināšanai.

Ilgtspējīga attīstība – Līdzsvarota attīstība, kas atbilst mūsdienu vajadzībām, apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības, veicina sabiedrības labklājību un nodrošina vides prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību nodrošināšanu.

Imantas zona – Imantas siltumcentrāles siltumenerģijas pārvades tīkli, kuros tiek nodoti siltumcentrālē saražotā siltumenerģija.

Īpatnējais enerģijas patēriņš – Enerģijas patēriņš uz vienu vienību, piemēram, ēkas īpatnējais enerģijas patēriņš tiek norādīts uz vienu m2.

Koģenerācija – Tehnoloģiskais process, kurā lietderīgai izmantošanai vienlaikus ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.

Siltumnīcefekta gāzes – CO2, CH4, N2O, slāpekļa trifluorīds (NF) un fluoru saturošas gāzes jeb Fgāzes – SF6 (sēra heksafluorīds), PFC (perfluorogļūdeņraži), HFC (fluorogļūdeņraži).

Saules kolektors (vai sistēma) – Ir paredzēts, lai Saules starojumu pārveidotu siltuma enerģijā.

Saules PV paneļi – Pusvadītāju fotoelektriskais ģenerators Saules starojuma enerģijas tiešai pārvēršanai elektriskajā enerģijā.

Siltumcentrāles zona – Attiecīgās siltumcentrāles siltumenerģijas pārvades tīkli, kuros tiek nodota siltumcentrālē saražotā siltumenerģija.

Siltumsūknis – Ierīce, kas pārvieto siltumu no aukstākas vietas uz siltāku. Šis process patērē enerģiju, jo siltums patvaļīgi plūst tikai no siltākas vietas uz aukstāku.

TEC 1 – Rīgas pirmā termoelektrocentrāle ir AS “Latvenergo” piederoša termoelektrostacija, kas atrodas Rīgas ziemeļaustrumu daļā, Čiekurkalnā.

TEC 2 – Rīgas otrā termoelektrocentrāle ir lielākā termoelektrostacija Latvijā, kas atrodas Aconē, Salaspils novadā.

TEC 1/2 zona – TEC 1 vai TEC 2 siltumcentrāles siltumenerģijas pārvades tīkli, kuros tiek nodota siltumcentrālē saražotā siltumenerģija

# CSS stratēģijas ietvars

## Vīzija

Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI (ES) 2023/1791 (2023. gada 13. septembris) par energoefektivitāti un ar ko groza Regulu (ES) 2023/955 (pārstrādāta redakcija) 25.panta 6.punktam: ”Dalībvalstis nodrošina, ka reģionālās un vietējās iestādes sagatavo vietējus siltumapgādes un aukstumapgādes plānus vismaz tajās pašvaldībās, kurās kopējais iedzīvotāju skaits pārsniedz 45 000. Direktīva iekļauj gan siltumapgādes, gan aukstumapgādes, gan energokopienas u.c. jautājumus, un šī darba ietvaros ir veikta Stratēģijas izstrāde attiecībā uz siltumapgādes attīstību, kas ir viens no šīs direktīvas apskatāmiem jautājumiem.

Atbilstoši arī Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1. punktam pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Savukārt, Rīgas domes 2021.gada 29.decembra nolikuma Nr. 146 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” nolikums” 6.1. un 6.1.3. apakšpunkti nosaka, ka REA ir atbildīgā struktūrvienība par enerģētikas un klimata plānošanas ietvara un siltumapgādes koncepcijas izstrādi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu siltumapgādes plānošanu, REA uzsākusi Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības stratēģijas 2025.–2032. gadam izstrādi (turpmāk – CSS stratēģija).

Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes vīzija:

Rīgas valstspilsētas CSS nodrošina drošu, ekonomiski izdevīgu un videi draudzīgu siltumapgādi visiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem un sabiedriskajām iestādēm pilsētas teritorijās, kur ir atbilstošā infrastruktūra – siltumtīkli, kā arī attīsta un izbūvē infrastruktūru Rīgas pilsētā un tuvākajās teritorijās, veicinot pilsētas enerģētisko neatkarību un labklājību.

CSS stratēģijas mērķis ir noteikt siltumapgādes attīstības galvenos virzienus un pasākumus, kas veicinās vīzijas un Eiropas un nacionālo enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanu Rīgas valstspilsētas CSS.

Galvenās rīcībpolitikas vīzijas sasniegšanai:

- Centralizētās siltumapgādes īpatsvara palielināšana, veidojot un pievienojot jaunas siltumapgādes zonas.

- Nodrošināt konkurētspējīgu siltuma tarifu un pieslēgšanas izmaksas siltuma patērētājam.

- Atjaunīgo energoresursu īpatsvara palielināšana, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu siltumapgādi, tiektos uz energoneatkarību un klimatneitralitāti.

- Gaisa piesārņojuma samazināšana, uzlabojot esošos siltumtīklus un attīstot jaunus.

- Veicināt CSS siltuma patērētāju (lietotāju) izpratni par energoefektivitāti un kompetenci par jaunāko tehnoloģisko risinājumu ieviešanu un vides mērķu sasniegšanu siltumapgādē.

Rīgas valstspilsētas izvēlētā centralizētās siltumapgādes attīstība izstrādāta saskaņā ar plānošanas dokumentiem, kas apskatīti 1.4. sadaļā.

## Darba metodika

CSS stratēģija, balstoties uz datu analīzes un modelēšanas rezultātiem, nosaka siltumapgādes attīstības galvenos attīstības scenārijus un pasākumus, kuru rezultātā Rīgas valstspilsētā tiks nodrošināta energoefektīvu, ekonomiski izdevīgu un videi draudzīgu risinājumu ieviešana septiņās lielākajās centralizētās siltumapgādes zonās.

Rīgas valstspilsētas CSS specifikai atbilstošo inženiertehnisko, ekonomisko, sociālekonomisko, vides un institucionālo indikatoru analīze un modelēšanas risinājumi sniedz nozīmīgu ieguldījumu rīcības virzienu izvēlei CSS stratēģijā. Rīgas valstspilsētas CSS stratēģija sniedz papildus atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar tirgus ietekmi (un atkarību), neatkarīgo siltuma ražotāju lomu tirgū un konkurenci, elektroenerģijas un tehnoloģiju konkurētspēju, kā arī piedāvā SVID analīzi katram no attīstības scenārijiem katrā no siltumapgādes zonām.

Darba ietvaros ir apzinātas ieinteresētās puses – nozarē darbojošies komersanti un ar nozari saistītie uzņēmumi un iestādes, kā arī apzināti labas prakses piemēri citās valstīs, kas izmantoti kā pamats CSS stratēģijas izstrādei

## Darba ietvars un ierobežojumi

Stratēģijas ierobežojumu apraksts:

- Stratēģija tiek balstīta uz pieņēmumiem un analīzes dokumentiem, kas projekta gaitā ir saskaņoti ar REA;

- Stratēģija tiek gatavota, ņemot vērā pašlaik spēkā esošo likumdošanu. Netiek prognozētas būtiskas likumdošanas izmaiņas, kā vien jau uzsāktā virzība uz klimatneitralitāti;

- Stratēģijas uzdevums neietver prognožu veikšanu vai analīzi par tirgus nākotnes regulāciju, tai skaitā, ES un valsts nodokļu politiku, atjaunīgās enerģijas definīcijas iespējamām izmaiņām un interpretācijām, siltumenerģijas tirgus regulāciju;

- Stratēģijas uzdevums neietver esošo un iespējamo tirgus dalībnieku detalizētu izpēti, tomēr ir veikta publiski zināmu potenciālo investīciju projektu apzināšana;

- Kvalitatīvās intervijās gūtā informācija par iespējamiem attīstības plāniem tiek iekļauta potenciālo attīstības scenāriju izveidē;

- Stratēģijas uzdevums neparedz veikt energoresursu pieejamības un tirgus cenu ilgtermiņa prognozi. Energoresursu cenas tiek noteiktas atbilstoši 2024. gada apstākļiem. Tiek pieņemti samērīgi, uz esošo brīdi ticami pieņēmumi, kas pamatoti ar elektroenerģijas tirgus tendenču analīzi 2023. un 2024. gadā. Tiek vispārēji aprakstīta tehnoloģiju konkurētspēja pie dažādām energoresursu cenām;

- Netiek detalizēti analizēti citi iespējamie siltumapgādes komersantu darbības virzieni – piemēram, elektroenerģijas ražošana, elektroenerģijas sistēmas jaudas balansēšanas produkti, atkritumu pārstrāde;

- Izpildītājam ir bijusi pieeja daļai RS dokumentiem, tai skaitā attīstības plāniem, izpētes materiāliem par tehnoloģijām un to argumentācijas daļai. Komercinformācijas pieejamība (tarifi, iepirkuma dati) ir bijusi ierobežotā apjomā. Līdz ar to papildus tiek izmantoti publiski pieejamie dati, prezentācijas, informācija no intervijām, apspriežu un citi analītiski materiāli;

- Izpildītājam ir bijusi pieejama RS vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.–2030. gadam (projekta versija) , bet nav bijuši pieejami visi dati, plāni un pamatojumi pašlaik izstrādes stadijā esošajai un RS vidēja termiņa darbības stratēģijai 2024.–2030. gadam;

- Stratēģijā tiek skaidrotas kopsakarības tehnoloģiju priekšrocībām un priekšnosacījumiem to attīstībai, bet netiek veiktas tehnoloģiju konkurētspējas prognozes;

- Stratēģija ir balstīta uz spēkā esošajiem RS iepirkuma noteikumiem un principiem un siltumenerģijas pakalpojumu regulāciju.

## Normatīvo dokumentu bāze

Stratēģija ir balstīta uz trīs līmeņu normatīviem aktiem – Eiropas Savienības, nacionālā līmeņa un reģionālā līmeņa normatīviem attiecībā uz siltumenerģijas jomu.

### ES normatīvie akti un tendences

EK ir izstrādājusi un 2019.gadā izdevusi paziņojumu par Eiropas Zaļo kursu, kura mērķis ir aizsargāt, saglabāt un stiprināt ES dabas kapitālu un aizsargāt iedzīvotāju veselību un labbūtību no vides apdraudējumiem un ietekmes. Līdz ar to, kopējās tendences ES siltumenerģētikas jomā ir tādas, ka tiek sekmēta atjaunīgo energoresursu, kā arī ilgtspējīga kurināmā izmantošana, kas atbilst noteiktiem ilgtspējīgiem kritērijiem. ES ir identificējusi trīs galvenos aspektus enerģētikas mērķu sasniegšanai: energoefektivitātes uzlabošana, AER plašāka lietošana un SEG emisiju samazināšana vai dekarbonizācija.

Energoefektivitāte tiek uzskatīta arī par būtisku elementu un prioritāru apsvērumu turpmākajos lēmumos par investīcijām ES dalībvalstu enerģētikas infrastruktūrā. Attiecīgi, ir sagaidāms, ka kopējā ES politika arī turpmāk būs virzīta uz finansiāla atbalsta piešķiršanu ES dalībvalstīm, projektu realizācijā iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

ES ir izdots ievērojams normatīvo aktu kopums, lai Zaļā kursa mērķus ieviestu arī siltumenerģētikā. Mērķis ir aizsargāt, saglabāt un stiprināt ES dabas kapitālu un aizsargāt iedzīvotāju veselību un labbūtību no vides apdraudējumiem un ietekmes. Siltumenerģētikai ir jābūt ilgtspējīgai, mazoglekļa un klimatam draudzīgai. Kopējās tendences ES siltumenerģētikas jomā ir tādas, ka tiek sekmēta atjaunīgo energoresursu, kā arī ilgtspējīga kurināmā izmantošana. ES ir identificējusi trīs galvenos aspektus enerģētikas mērķu sasniegšanai: energoefektivitātes uzlabošana, AER plašāka lietošana un SEG emisiju samazināšana. Normatīvi, no kuriem izriet iepriekš minētais, ir šādi:

- EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2018/2002 (2018. gada 11. decembris), ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti;

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2023/2413 (2023. gada 18. oktobris), ar ko attiecībā uz atjaunīgo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu groza Direktīvu (ES) 2018/2001, Regulu (ES) 2018/1999 un Direktīvu 98/70/EK un atceļ Padomes D);

- REPowerEU: vienota Eiropas rīcība cenas ziņā pieejamākai, drošākai un ilgtspējīgākai enerģijai;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija regula Nr. 2018/842 par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības (Regula 2018/842, Regula 2023/857);

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra direktīva Nr. 2003/87EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (Direktīva 2003/87/EK, Direktīva 2023/958, Direktīva 2023/959)

- ES siltumapgādes un aukstumapgādes 2016.gada stratēģija;

- 2015. gada 25. februāra Enerģētikas savienības stratēģija “Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku”.

### Nacionālie normatīvie akti un tendences

Hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kuras izstrādi nodrošina Ministru kabinets, un to apstiprina Saeima. Šajā stratēģijā kā viens no prioritāriem ilgtermiņa rīcības virzieniem tiek definēts – Enerģētiskā drošība un neatkarība, ar ko paredz Latvijas valsts enerģētisko neatkarību sasniegt, vispirms uzlabojot energoefektivitāti, palielinot vietējo atjaunīgās enerģijas resursu (biomasas, salmu, niedru, vēja, saules, biogāzes) īpatsvaru enerģētikā, diversificējot energoresursu un enerģijas piegādes avotus un samazinot enerģijas importu.

Enerģētikas likums nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū. Šo funkciju īstenojot pašvaldības var nodibināt savas kapitālsabiedrības, kas nodrošina siltumenerģijas ražošanu un siltumenerģijas pārvadi un sadali, un tirdzniecību, kā arī var siltumenerģiju iepirkt no privātajām kapitālsabiedrībām.

Kopumā galvenais mērķis siltumenerģētikas nozarē iezīmējas kā nepieciešamība nodrošināt energoefektīvu, tīrāku un videi draudzīgu kurināmā izmantošanu, samazinot CO2 izmešu daudzumu, lai uzlabotu gaisa kvalitāti pilsētās un mazinātu iedzīvotāju izmaksas ilgtermiņā, vienlaikus rūpējoties par iedzīvotāju veselību. Galvenie normatīvie akti, kas regulē ar siltumenerģētiku saistītos jautājumus Latvijā:

- Enerģētikas likums;

- Energoefektivitātes likums;

- Būvniecības likums;

- Ēku energoefektivitātes likums;

- Aizsargjoslu likums;

- Vides aizsardzības likums;

- Dzīvokļa īpašuma likums;

- likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”;

- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”;

- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 11.jūnija lēmums Nr. 1/10 “Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika”;

- Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumi Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”;

- Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

- Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

- Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 243 “Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību”;

- Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumi Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”;

- Ministru kabineta 2013. gada 28. maija Informatīvais ziņojums “Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai”;

- Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojums Nr.380 “Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam”;

- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‒2027. gadam;

- Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030.gadam;

- Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam;

- Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam.

### Reģionālie normatīvie akti un tendences

Reģionālā līmenī augstākā līmeņa ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments ir Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2030,  kura ietvaros stratēģiskie mērķi ir nākamās paaudzes dzīves kvalitāti noteicošie orientieri, kas saskaņoti ar ilgtspējīgas attīstības trijām pamatdimensijām – sociālo, ekonomisko un ekoloģisko. Visu mērķu pamatā izvirzīta cilvēka dzīves un darbības kvalitāte, ekoloģiski tolerants dzīves veids un vietas, kas, cita starpā, nozīmē arī ilgtspējīgu, atjaunīgos resursos balstītu enerģijas sistēmu attīstību.

Rīgas domes 2024. gada 21. februāra saistošie noteikumi Nr. RD-24-260-sn “Par teritoriālajām zonām siltumapgādes veida izvēlei un prasībām siltumapgādes sistēmas iekārtu izvēlei”, nosaka siltumapgādes veida izvēles teritoriālās zonas un to aktualizācijas kārtību, ņemot vērā gaisa piesārņojuma līmeni un citu faktoru ietekmi. Noteikumi nosaka siltumapgādes veida izvēles kārtību un prasības dažāda veida stacionārajām siltumapgādes iekārtām, ko izmanto mājokļu, dzīvojamo un neapdzīvojamo ēku apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Galvenie normatīvie akti, kas regulē ar siltumenerģētiku saistītos jautājumus reģionālā līmenī:

- Pašvaldību likums;

- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;

- Publisko iepirkumu likums;

- Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums;

- likums “Par piesārņojumu”;

- Rīgas domes 2024. gada 21. februāra saistošie noteikumi Nr. RD-24-260-sn “Par teritoriālajām zonām siltumapgādes veida izvēlei un prasībām siltumapgādes sistēmas iekārtu izvēlei”;

- Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”;

- Rīgas valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2021.–2025.gadam;

- Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;

- Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2022.–2030.gadam.

Rīcībpolitikas virzieni siltumenerģijas nozarē

Kopējās CSS attīstības tendences ir apskatītas pēc scenārija analīzes, kad ir izvēlēts optimālais risinājums, ņemot vērā visus aspektus un rīcības politiku.

# Pieņēmumi un scenāriju apraksts

## Stratēģijas pieņēmumi

Turpmākajās nodaļās ir nodefinēti stratēģijā iekļautie scenāriji, kas tiks analizēti Stratēģijas ietvaros, izvērtēti un salīdzināti atbilstoši izvirzītiem kritērijiem. Katram no scenārijiem ir norādīti pamatpieņēmumi, kas ir izmantoti scenāriju analīzē un aprēķinos.

Scenārijos iekļautas tās tehnoloģijas, kas pašlaik ir tehnoloģiski aprobētas un pārbaudītas ekonomiskā darbībā, atbilst un ar lielu varbūtību ir realizējamas līdz 2030. gadam.

## Iznākuma indikatori

Veicot Stratēģijas analīzi, uzsvars tiks likts uz iznākuma indikatoriem jeb kritērijiem, kuri kalpos kā izmērāmi iznākuma rādītāji, kas ļaus salīdzināt un novērtēt izvēlētos scenārijus. Izmērāmie kritēriji ir iedalīti trīs grupās – vides ilgtspēja, pakalpojumu pieejamība, drošība un konkurence.

- Vides ilgtspējas kritērijs reprezentē virzību uz zaļo kursu un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu:

- atjaunīgo resursu īpatsvaru ražošanā (% no kopējiem energoresursiem);

- energoresursu samazinājumus (% samazinājums pret bāzes situāciju);

- bezemisiju tehnoloģiju (saules kolektori, elektrodu katli, siltumsūkņi) īpatsvars ražošanā (% no kopējā saražotā apjoma);

- CO2 ietaupījumu (% samazinājums pret bāzes situāciju).

- Pakalpojumu pieejamības kritērijs norāda uz pakalpojuma pieejamību patērētājam cenas ziņā:

- tarifa izmaiņas – pieaugums vai samazinājums EUR/MWh.

- Drošības un konkurences kritērijs norāda uz jaudu diversifikāciju un konkurences līmeni tirgū. Tiek vērtēta potenciālā siltumenerģijas konkurētspēja pie dažādām kurināmā un elektroenerģijas cenām un straujām stundu svārstībām:

- jaudas apmērs MW, kuram tirgū ir konkurence;

- jaudu diversifikācija MW pret dabasgāzes iekārtām, kas reprezentē energoneatkarības līmeni no importētā fosilā kurināmā. Te tiek aprēķināts kādā apmērā katrā scenārijā ir uzstādītas ģenerējošās jaudas, kas tiek nodrošinātas ar dabasgāzei alternatīvu energoresursu veidu;

- saražotā apjoma īpatsvars, kas tiks saražots ar jaunajām tehnoloģijām;

- efektīva un konkurētspējīga enerģija pie dažādām energoresursu cenām.

## Ietverto scenāriju vispārējs apraksts

Izstrādājot Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības scenāriju 2025.–2032.gadam, ir apskatīta bāzes situācija, kas ir esošās situācijas analīze, un potenciālie 3 attīstības scenāriji – Ekonomiskais scenārijs, Klimatneitralitātes scenārijs un Energoneatkarības scenārijs, kas ir saskaņā ar Stratēģijā izvirzīto vīziju. Visi scenāriji ir tehniski dzīvotspējīgi un realizējami ar plānotajām investīcijām, bet atkarīgi no investoru lēmumiem, kurus ietekmēs ārējie faktori (tai skaitā – tirgus attīstība, energoresursu cenas tendences, tirgus regulācijas aspekti, iepirkumu shēmas nosacījumi un projekta īstenošanas faktori). Risku analīze par katru centralizētās siltumapgādes attīstības scenāriju ir iekļauta katra attīstības scenārija pētījuma aprakstā.

Bāzes situācija

Bāzes situācijā ir atspoguļotas esošā situācija 2023. gadā, kas kalpo kā atskaites pamats (atskaites dati, rādītāji u.c.) izvirzītajiem attīstības scenārijiem. Iekārtas, kas ir uzstādītas 2023. gadā, bet vēl nav strādājušas pilnā apmērā, bāzes situācijā netiek norādītas, bet tiek atspoguļotas attīstības scenārijos.

Ekonomiskais scenārijs

Ekonomiskais scenārijs paredz attīstības virzienu, kas šobrīd jau ir uzsākts, turpinot tirgus dalībnieku iesāktos attīstības projektus un saglabājot izvirzītās stratēģijas. Ir ietverti arī RS attīstības plāni un prioritārās darbības, kas iekļautas uzņēmuma izstrādātajā stratēģijā (8.4. Pielikums – RS prioritārās darbības). Darbību rezultātā RS savos ražošanas avotos paredz ar atjaunīgiem resursiem saražot 57% siltumenerģijas,  ar fosiliem – 29%,  ar elektroenerģiju (lielākoties ar elektrodu katliem) – 14%, kā arī normalizēt siltumenerģijas zudumu līmeni līdz 12%. Kopējais RS prognozētais SEG emisiju samazinājums sasniegtu 12 200 tonnas CO2/gadā.

Attīstības virziens paredz, ka saglabājas situācija un regulējums, kāds ir bijis pirms energoresursu cenu krīzes – brīvā tirgus apstākļi, kuri līdz ar straujo energoresursu kāpumu, tika daļēji kontrolēta neatkarīgo ražotāju biomasas un vidējas jaudas koģenerāciju staciju darbība, nosakot vienošanās cenas griestus, bet nefiksējot pamatotus paredzamus apjomus konkurences situācijā un mehānismu, ja pārdošanas apjomi atšķiras. Regulācija energoresursu cenu kāpuma situācijā deva pozitīvu (samazinošu) ietekmi uz siltumapgādes tarifiem, tomēr ir pretrunā brīvas konkurences principiem. Situācija ir atšķirīga no vispārējās regulācijas Latvijā citās pilsētās, kur siltumenerģijas ražošanā pastāv konkurence, pārdošanas apjomi nav garantēti un siltumenerģijas ražošanas tarifi neatkarīgajiem ražotājiem netiek regulēti. Šādu normu ieviešana neveicina investīcijas ilgtermiņā. Enerģētikas likuma nosacījums, ka, ja neatkarīgais siltumenerģijas ražotājs pārdod siltumenerģiju siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoram, kura triju gadu vidējais lietotājiem piegādātās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 2 000 000 megavatstundu gadā, tā pārdotās siltumenerģijas vienošanās cena nevar pārsniegt regulatora noteikto neatkarīgā siltumenerģijas ražotāja siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma tarifu, tika atcelts ar 2024. gada 15. jūlija Grozījumiem Enerģētikas likumā.

Ekonomiskais scenārijs ietver šādas darbības:

- veikt regulāru siltumtīklu nomaiņu, saglabājot esošo siltumapgādes pārbūves apjomu – 8,14 km/gadā;

- paplašināt centralizētās siltumapgādes izmantošanu;

- Daugavas labajā krastā TEC zonas sistēma kā Siltumenerģijas baseina princips, kas paredz lētākās siltumenerģijas iepirkšanu par regulētiem un neregulētiem ražošanas tarifiem;

- iesākto jaunu jaudu projektu realizēšana.

Tehnoloģijas, kurās paredzēts investēt Ekonomiskā scenārija ietvaros, ir šādas:

- iekārtas ar zemām kapitāla izmaksām uz MW (piemēram, elektrodu katli);

- biomasas katlu māju jaudu palielināšana;

- absorbcijas siltumsūkņu uzstādīšana;

- esošo siltumavotu uzturēšana un optimizācija;

- siltumtīklu nomaiņa ar rūpnieciski izolētām 3. sērijas caurulēm.

Klimatneitralitātes scenārijs

Klimatneitralitātes scenārija attīstība balstās uz AER tehnoloģiju paplašināšanu un jaunu risinājumu ieviešanu, kuriem ir potenciāls samazināt CO2 emisijas, kaut arī šobrīd pie esošajiem energoresursiem bez papildus atbalsta mehānismiem, to ieviešana ne vienmēr ir ekonomiski pamatota vai to atmaksāšanās laiks pārsniedz finansējuma periodu. Klimatneitralitātes (Stratēģijas kontekstā - oglekļa neitralitāte) scenārijs ietver fosilā kurināmā aizstāšanu ar tīrākiem enerģijas veidiem, kas samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Balstoties uz citu galvaspilsētu pieredzi, tehniski iespējamais maksimālais mērķis ir 15 - 25 gadu laikā (līdz 2050. gadam) sasniegt 80–90% SEG samazinājumu. Šajā dokumentā tiek rēķinātas oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, bet citas SEG netiek ņemtas vērā, kā arī netiek vērtēti citi pasākumi oglekļa sekvestrēšanai jeb piesaistei. Tomēr Rīga ir būtiski atšķirīgā situācijā no citu valstu lielāko pilsētu siltumapgādes sistēmām, no kurām nevienai nav tik dominējoša reģionālā nozīme. Rīgas siltumenerģijas apjoms ir aptuveni puse no Latvijas CSS, savukārt, vēsturiski ap 70% siltumenerģijas apjoma ir saistīts ar moderniem izbūvētiem LE dabasgāzes TEC, kuriem ir būtiskākā loma visa reģiona elektrotīklu stabilitātei, energoapgādes drošības un neatkarības nodrošināšanai. Otra nozare, kas var ietekmēt CSS attīstību klimatneitralitātes virzienā, ir atkritumu apsaimniekošanas nozare un valsts uzņemtās saistības, kas saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.–2028. gadam (Ministru kabineta 2021. gada 22. janvāra rīkojums Nr. 45), kurā papildus atkritumu rašanās novēršanai, atkritumu šķirošanai un atkritumu pārstrādei būtiska loma ir paredzēta arī atkritumu reģenerācijai, lai līdz 2035. gadam samazinātu apglabāto atkritumu apjomu zem 10%. Tajā konstatēts, ka “Pēc Ekonomikas ministrijas pasūtītā pētījuma par augstas efektivitātes koģenerācijas un centralizētās siltumapgādes izmantošanas potenciālu rezultātiem Latvijā vislielākais siltumenerģijas pieprasījums ir Rīgā – 24,2 GWh/km2”, un, ka atkritumu reģenerācijas tehnoloģijas ir iespējamas ar efektivitāti virs 65%, kas nav iespējama ražojot tikai elektroenerģiju un bez efektīvas siltumenerģijas izmantošanas.

Līdz ar to Rīgai, ievērojot valsts noteikto klimatneitralitātes mērķa vērtību CSS 73,9% un apzinoties situāciju elektroapgādes un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, būtu maksimāli jāorientējas virzībai uz klimatneitralitāti. Šo mērķu sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi:

a) TEC zonā sasniegt tehniski un ekonomiski pamatotus risinājumus maksimālo klimatneitralitātes rādītāju sasniegšanai, kas saistīts ar konkurenci brīvā tirgus apstākļos;

b) CSS zonās, kur visa ražošana ir RS pārvaldībā un nav koģenerācijas iekārtu, sasniegt virs 95% no atjaunīgajiem resursiem;

c) CSS zonās, kur visa ražošana, tai skaitā koģenerācijas iekārtas, ir RS pārvaldībā, var saražot siltumenerģiju virs 90% no atjaunīgajiem resursiem un koģenerācijas iekārtām.

Tehnoloģijas, kurās paredzēts investēt vai kuras primāri izmanto Klimatneitralitātes scenārija ietvaros, ir sekojošas:

- siltumsūkņi, kuru darbībai tiek izmantota atjaunīgā enerģija vai elektroenerģija ar elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu par tās ražošanu ar atjaunīgajiem enerģijas avotiem, vai kuru darbībai elektroenerģija tiek iepirkta no elektrotīkliem;

- biomasas katlu mājas un koģenerācijas stacijas un to turpmākā attīstība;

- dūmgāzu kondensatori un 2. pakāpes siltummaiņi;

- fosilā kurināmā lokālo siltuma avotu, kā arī lokālo siltuma avotu, kas rada augstu cieto daļiņu koncentrāciju, pieslēgšana pie centralizētās siltumapgādes;

- siltumtīklu paplašināšanas un siltumtīklu apvienošana;

- siltumtīklu nomaiņa ar rūpnieciski izolētām 3. sērijas caurulēm;

- atlikumsiltuma izmantošana saskaņā ar Latvijas nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.–2030.gadam 2.2.daļā paredzēto attīstīt un veicināt atlikumsiltuma izmantošanu CSS, izmantojot datu centru, notekūdeņu attīrīšanas sistēmu vai rūpniecisko ražotņu atlikumsiltumu, kā arī uzlabojot un koriģējot siltumenerģijas tirgus regulējumu, jo īpaši Rīgā, lai CSS varētu pilnībā ņemt vērā šobrīd neizmantoto potenciālu, attiecīgi atlikumsiltuma izmantošanas gadījumā to iekļaujot atjaunīgās siltumapgādes mērķī. Pastāv divu veidu atlikumsiltums:

  - rūpnieciskais atlikumsiltums, kas kā blakusprodukts nenovēršami radies rūpnieciskās iekārtās,

  - terciārais atlikumsiltums, kas kā blakusprodukts nenovēršami radies terciārajā (komercpakalpojumu un sabiedrisko pakalpojumu) sektorā izmantotajās iekārtās;

- saules kolektoru un saules paneļu sistēmas;

- elektrodu katli kā elektroenerģijas tirgus balansēšanas produkts vai risinājums efektīvākai lētai elektroenerģijas pārvēršanai par siltumenerģiju;

- siltumenerģijas akumulācijas tvertņu uzstādīšana (it sevišķi kombinācijā ar atjaunīgās enerģijas risinājumiem un koģenerāciju);

- oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas;

- jaunu siltuma avotu pieslēgšana.

Energoneatkarības scenārijs

Energoneatkarības scenārijs paredz centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai izmantot maksimāli daudz atjaunīgos resursus un veikt kurināmā diversifikāciju, kā arī pieļauj citu vietējo energoresursu izmantošana, piemēram, atkritumu un kūdras. Scenārija mērķis ir nodrošināt neatkarību no ārvalstu kurināmā (it sevišķi fosilā) pieejamības, kā arī garantēt pilnīgu kurināmā diversifikāciju pie ārgaisa temperatūras 0°C, kā arī nodrošināt lokālas vai ātri piegādājamas kurināmā rezerves.

Tehnoloģijas, kuru attīstība paredzēta Energoneatkarības scenārija ietvaros – līdzīgi kā Klimatneitralitātes scenārijā – ir iekārtas, kuru darbību nodrošina atjaunīgie energoresursi. Papildus Klimatneitralitātes scenārijā izmantotajām tehnoloģijām, Energoneatkarības scenārijā papildus apskatītas atkritumu reģenerācijas stacijas.

Tehnoloģijas, kuras primāri nodrošinās siltumenerģijas ražošanu Energoneatkarības scenārijā, ir:

- atkritumu reģenerācijas stacijas;

- biomasas katlu mājas un biomasas koģenerācijas stacijas;

- siltuma avoti, kas tiek nodrošināti ar elektroenerģiju;

- saules kolektori un saules paneļi.

## Finanšu pieņēmumi

Lai veiktu aprēķinus, ir izmantoti pieņēmumi par energoresursu cenām un iepirktās siltumenerģijas cenu, kas atspoguļoti 1. tabulā Energoresursu cenu pieņēmumi:

Tabula 1. Energoresursu cenu pieņēmumi

* Dabasgāzes gala cena iekļauj visas izmaksas, tai skaitā dabasgāzes sadales un pārvades pakalpojuma un uzglabāšanas izmaksas, tirdzniecības uzcenojuma izmaksas un akcīzes nodokli, bet netiek iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Tiek pieņemts, ka līdz 2030.gadam nenotiek krasi energoresursu cenu satricinājumi, un cenas 2030.gadā ir atbilstošas šī brīža tendencēm.

Ņemot vērā elektrifikācijas nozīmes palielināšanos siltumapgādē, tiek izdalītas četras elektroenerģijas cenas situācijas:

- zemas elektroenerģijas cenas periodi. Šajā laikā elektroenerģijas cenas ir zem 40 EUR/MWh, un tiem raksturīgs liels atjaunīgās enerģijas īpatsvars (vasaras saulainās dienas, intensīvu vēju un palu apstākļos) un/vai zems elektroenerģijas patēriņš (nakts periodi, īpaši brīvdienās un svētkos);

- vidēji zemas elektroenerģijas cenas periodi 40 EUR/MWh līdz 75 EUR/MWh;

- vidēji augstas elektroenerģijas cenas periodi 75 EUR/MWh līdz 105 EUR/MWh;

- augstas elektroenerģijas cenas periodi virs 105 EUR/MWh. Šiem periodiem raksturīgs liels patēriņš (bieži dienas maksimumstundās, ziemā – zemas ārgaisa temperatūras apstākļos), kad elektroenerģiju ražo, galvenokārt, izmantojot dabasgāzi.

Lai izvērtētu scenāriju ietekmi uz CO2 samazinājumu vai palielinājumu, salīdzinot ar bāzes situāciju, aprēķinos ir izmantoti emisiju faktori, kas norādīti 2. tabulā Emisiju faktori:

Tabula 2. Emisiju faktori

Siltumenerģijas tarifu aprēķinos ir izmantoti finanšu nolietojuma periodi, kas ir īsāki nekā iekārtu optimālie tehnoloģiskās kalpošanas periodi, kas atspoguļoti 3. tabulā Tehnoloģiskais kalpošanas laiks un finanšu nolietojums:

Tabula 3. Tehnoloģiskais kalpošanas laiks un finanšu nolietojums

## Inženiertehniskie pieņēmumi

Tehnoloģiju efektivitātes rādītāji, kas ir izmantoti analīzē dažādām tehnoloģijām, ir uzrādīti 4.  tabulā Tehnoloģiju efektivitātes rādītāji:

Tabula 4. Tehnoloģiju efektivitātes rādītāji

## Investīciju pieņēmumi

Atbilstoši Stratēģijas izstrādātāju – ekspertu – praktiskajai pieredzei, kā arī ņemot vērā pēdējās ekonomiskās tendences un inflāciju, tiek prognozētas šādas investīciju izmaksas:

- lielas jaudas biomasas ŪSK katlu mājas virs 20MW – 650 tūkst. EUR/MWth;

- vidējas jaudas biomasa ŪSK katlu mājas 5–20MW – 650 tūkst. EUR/MW;

- mazas jaudas biomasas ŪSK katlu mājas līdz 5 MW – 900–1200 tūkst. EUR/MWth;

- biomasas ŪSK iekārtas līdz 650 tūkst. EUR/MWth;

- biomasas koģenerācijas stacijas (tehnoloģijas, kur elektroenerģijas/siltumenerģijas jauda 1 pret 4 – 5 milj. EUR/MWel;

- siltumsūkņi – lielas jaudas 1 milj. EUR/MWth;

- siltumsūkņi – vidējas jaudas 1,2 milj. EUR/MWth;

- saules kolektori – 1,1 milj. EUR/MWth ;

- atkritumu reģenerācijas stacijas 10 milj. EUR/MWel.;

- siltumenerģijas akumulācijas tvertne 20 000 m3 – 8 milj. EUR., 10 000 m3 – 5 milj. EUR.

# Siltumapgādes un elektroenerģijas tirgus mijiedarbība

## Rīgas valstspilsētas siltumapgādes tirgus raksturojums

### Esošā situācija

Siltumapgāde ir pašvaldības atbildība un pašvaldībai ir autonomā funkcija – organizēt siltumapgādi, kā arī siltumapgādei ir viena no nozīmīgākajām lomām klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai. Jāņem vērā, ka siltumapgāde tiek organizēta uz biznesa (lielā mērā regulēta) pamatiem, kur siltumenerģijas ražošana balstās uz brīvā tirgus principiem, ja ir vairāk kā viens ražotājs, savukārt, sadales un pārvades funkciju regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Pilsētai nav tiešas, vienpersoniskas iespējas ietekmēt nedz RS, nedz citu investoru investīciju lēmumus. Tomēr ietekme, tai skaitā veicinot, atbalstot vai gluži pretēji – nosakot tirgus ierobežojumus vai nosacījumus, ir īstenojama ar labas pārvaldības principiem un pilsētas regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas rada stimulus un izvirza prasības dažādu tehnoloģiju attīstībai. Pilsēta var iniciēt valsts vai nozares regulējošās normatīvās vides (nodokļu politika, regulācijas principi) izmaiņas.

Līdz ar to, pēdējo 20 gadu laikā pamatā ekonomiskie apsvērumi ir virzījuši risinājumus, kas ir konkurētspējīgi un siltumenerģijas gala tarifu samazinoši. RS tarifs daudzus gadus ir bijis konkurētspējīgs, gan salīdzinot ar lokāliem un individuāliem siltumapgādes risinājumiem, gan ir bijis starp zemākajiem tarifiem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā un Skandināvijā. Izmaiņas un svārstības pēdējos 2–3 gados ir saistītas ar ģeopolitisko situāciju, kam seko energoresursu cenu svārstības. Rīga ir unikālā situācijā salīdzinājumā ar jebkuru pilsētu Eiropā, jo:

a) Rīgas CSS ir puse no visas Latvijas CSS;

b) vēsturiski siltumenerģija ir bijusi balstīta uz fosilā kurināmā koģenerācijas stacijām (TEC 2, TEC 1, Imantas TEC), kuras ir modernizētas un efektīvas;

c) TEC ir nozīmīga loma reģiona energoneatkarības nodrošināšanā, jo ir galvenie bāzes enerģijas avoti reģionā ar būtisku ražošanas īpatsvaru.

Šī loma vēl vairāk nostiprināsies līdz ar atslēgšanos no BRELL sistēmas. Tādēļ, izmantojot TEC, elektroapgādes sistēmas drošības dēļ ir jāražo elektroenerģija arī tad, ja siltumenerģijai nav pieprasījuma un jāstrādā kondensācijas režīmā.

### Līdzšinējā virzība uz klimatneitralitāti

TEC siltumapgādes zonā līdz 2023. gadam ir uzbūvētas 5 biomasas stacijas ar jaudu no 8 MW līdz 48 MW, bet Imantas siltumapgādes zonā 3 biomasas stacijas ar jaudu no 20 MW līdz 48 MW. Galvenie faktori, kas ir ietekmējuši ieguldījumu pieaugumu AER tehnoloģijās, ir šādi:

- ES virzība uz CO2 izmešu samazināšanu ar attiecīgām regulām un likumdošanu;

- biomasa kā vietējais un lētāks kurināmais, salīdzinot ar dabasgāzi, neskatoties uz ekspluatācijas izmaksām un tehnoloģiju sarežģītību;

- pēdējo 20 gadu laikā grūti prognozējamas un krasas dabasgāzes cenas svārstības ar straujiem cenu kāpumiem, kā arī pakāpenisks dabasgāzes pārvades tarifa pieaugums, dabas resursu nodokļa pieaugums fosilajam kurināmajam un CO2 kvotu izmaksu pieaugums;

- brīvā tirgus un konkurences virzīta situācija TEC siltumapgādes zonā līdz 2022. gada rudenim, kad enerģijas un cenu krīzes apstākļos tika ieviesta siltumenerģijas ražošanas tarifa regulācija. Tas īstermiņā risināja siltumenerģijas tarifa jautājumu, bet šāds ierobežojums neveicināja jaunas investīcijas ilgtermiņā;

- biomasas koģenerācijas staciju izbūvi ir veicinājis atbalsts elektroenerģijas iepirkumam no efektīvām koģenerācijas stacijām;

- RS monopolstāvoklis Imantas zonā un citās mazākās zonās, kur varēja rēķināties ar ražošanas apjomiem;

- ES fondu atbalsts biomasas stacijām, kurām ir svarīgi paredzami iznākuma rādītāji vismaz 5 gadus pēc nodošanas ekspluatācijā.

## Elektroenerģijas tirgus ietekme uz siltumenerģijas tirgu

Rīgā, kas veido pusi no Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmu kopējā apjoma un kur ir uzstādītas lielākās elektroapgādes bāzes jaudas, siltumenerģijas tirgus ir saistīts ar elektroenerģijas tirgu. Siltumenerģijas tirgus atkarība vēl izteiktāk izpaudās līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu 2015. gadā. Tirgus apstākļos notiek straujas elektroenerģijas ikstundas cenu svārstības, kas būtiski ietekmē siltumenerģijas pašizmaksu, kā arī var veicināt biežāku elektroenerģijas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā.

Lielākajos elektroenerģijas ražošanas avotos Rīgā tiek izmantots fosilais kurināmais. Ņemot vērā šo ražošanas avotu nozīmību reģiona elektroapgādes drošībā, kā arī to, ka līdz 2030. gadam nepastāv alternatīvi risinājumi, Rīgas CSS sasniedzamie mērķi klimatneitralitātes jomā ir cieši saistīti arī ar elektroenerģijas ražošanu. Koģenerācijas procesā ir divi produkti – elektroenerģija, kas atrodas brīvos tirgus apstākļos, un siltumenerģija, kas tiek iekļauta regulētā siltumenerģijas gala tarifā, tādejādi elektroenerģijas cenu svārstībām būtiski ietekmējot siltumenerģijas izmaksas un konkurences tirgu Rīgā.

2024. gada 16. jūnijā pieņemtie grozījumi Enerģētikas likumā vēl vairāk nostiprina koģenerācijas avotu nozīmību un ietekmi uz siltumapgādi, kas nostiprina energoneatkarības un drošības aspektus, bet, nemainot iepirkuma shēmu, ietekmē klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu Rīgas CSS.

Aspekti, kas var veicināt siltumenerģijas kā elektroenerģijas blakus produkta ražošanu, kuri var ietekmēt klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu:

- elektroenerģijas augstas cenas apstākļos TEC galvenais galaprodukts ir elektroenerģija, peļņa no elektroenerģijas nosedz neieņemtos ieguvumus no saražotās siltumenerģijas, to neizmantojot CSS, bet novirzot apkārtējā vidē – gaisā vai ūdenī;

- līdzīga situācija rodas elektroapgādes tīklu balansēšanas tirgū, kur ir situācijas, kad:

  - elektroenerģija ir jāražo, lai nodrošinātu tīkla balansēšanu, un tiek izmantota elektrostacija, kurā koģenerācijas process ir būtiski efektīvāks nekā kondensācijas režīms,

  - elektroenerģijas izstrāde ir jāsamazina, lai nodrošinātu elektrotīklu balansēšanu. Tomēr tā kā ir iknedēļas iepirkumā garantētās saistības pret CSS operatoru, tad pašlaik risinājums ir pāreja no tehniski un ekonomiski efektīvākas koģenerācijas ražošanas procesa uz mazāk efektīvu ražošanu ar dabasgāzes ŪSK;

- inovatīvās zaļās tehnoloģijas – siltumsūkņi, elektrodu katli vai siltumenerģijas akumulācijas tvertnes, kas uzstādītas pie fosilām koģenerācijas iekārtām, ir pozitīvas attīstības virziens, tomēr dominējošā stāvokļa dēļ var daļēji veicināt fosilo staciju konkurētspēju iepirkumos, jo nedēļas iepirkuma kontekstā ir situācijas, kad ir zemas elektroenerģijas cenas un kad elektroenerģijas ražošana būtu ar zaudējumiem. Fosilā elektrostacija var būt margināli nekonkurētspējīga un tādēļ visu nedēļu pilnībā ir dīkstāvē, tomēr, uzstādot zaļās tehnoloģijas, zemas elektroenerģijas cenas periodos to var pārvērst siltumenerģijā, un šādā veidā nedēļas ietvaros izkonkurēt siltuma avotus, kas pilnībā darbināti ar atjaunīgajiem resursiem un tam visdrīzāk būs negatīva ietekme (viena nedēļas izkonkurēšana ir 1,5% no gada biomasas apjoma);

- lielas atjaunīgo energoresursu izstrādes apjomu periodos, kas attiecīgi veicina elektroenerģijas cenu strauju kritumu, palielinās iespēja ekonomiski izmantot ražošanā siltumsūkņus;

- palielinoties elektrifikācijai siltumenerģijas ražošanā, elektrotīklu sadales izmaksas un šo tarifu esošā metodika, sadalot izmaksas starp fiksētājām un mainīgajām izmaksām, būtiski ietekmē saražotās siltumenerģijas izmaksas.

Tas nozīmē, ka, pilnveidojot TEC un biomasas siltumavotu mijiedarbību, attīstot siltumenerģijas akumulāciju, kombinējot tos ar dažādiem ekonomiski pamatotiem risinājumiem, var veicināt klimatneitralitāti un pie esošās iepirkuma shēmas radīt papildus priekšrocības fosilā kurināmā stacijām.

## Elektronerģijas tirgus tendenču analīze

Siltumapgādes konkurētspēja dažādām tehnoloģijām (ražošanas mainīgajām izmaksām un/vai siltumenerģijas iepirkuma izmaksām) jāvērtē saistībā ar elektroenerģijas izmaksām. 5. tabulā Elektroenerģijas cenu dalījums pa cenu kategorijām ir dotas 2023. gada elektroenerģijas cenas pa stundām ziemā (apkures periods oktobris–aprīlis) un vasaras periodā (maijs–septembris). Cenas vērtējot jāņem vērā, vai elektroenerģija tiek pirkta, pārdota, pašpatērēta un vai nav iekļautas sadales un pārvades pakalpojumu izmaksas, tirdzniecības uzcenojums, un pārdošanas komisija.

Tabula 5. Elektroenerģijas cenu dalījums pa cenu kategorijām

Kā redzams tabulā Elektroenerģijas cenu sadalījums pa cenu kategorijām, tad atsevišķas tehnoloģijas kā elektrodu katls (ja tas nedarbojas kā balansēšanas produkts) kļūst konkurētspējīgs ap 1470 stundām gadā, bet siltumsūkņi atkarībā no tehnoloģijas, tīkla parametriem un apkārtējās vides parametriem ziemā/vasarā ap 3000 – 5400 stundām gadā atbilstoši 2023. gada situācijai.

No otras puses redzams, ka ziemā 2000 stundas elektroenerģijas cena ir tik augsta, ka faktiski var segt elektroenerģijas ražošanas izmaksas ar dabasgāzi pilnībā un siltumenerģija ir produkts, kas rada papildus ieguvumus ražotājam. Vasarā arī ir novērojami augsti cenu periodi, tomēr, tā kā koģenerācijas staciju jauda ir nesamērīgi liela pret siltumslodzi un svārstības diennakts periodā vēl izteiktākas, tad tas tikai retos gadījumos rada priekšrocību pret biomasas stacijām.

Šī tendence līdz ar saules enerģijas un vēja enerģijas jaudu palielināšanos kļūs izteiktāka. Analizējot 2024. gada pirmo pusgadu pret pagājušā gada attiecīgo periodu, atkarībā no cenu kategorijas zemo un vidēju cenu periods ir pieaudzis par 28%, bet vidēji zemo cenu periods par 31%, kas gada šķērsgriezumā var sasniegt attiecīgi līdz 1900 stundām un 3900 stundām. Tomēr zemu un vidēji zemu cenu periods būtiski nesamazina pīķa periodus, jo bāzes jaudu apjomi reģionā nepieaug pret kopējo elektrības patēriņa kāpumu. Periodos, kad būs zema atjaunīgās enerģijas izstrāde, zemas ārgaisa temperatūras, liels industrijas ražošanas patēriņš un privātpersonu diennakts pīķa stundu patēriņš, elektroenerģijas cenas paredzamas augstas un ļoti augstas (skat. 1. attēlu).

Attēls 1. Elektroenerģijas cenas pa cenu kategorijām (skaits)

## Tehnoloģiju konkurētspēja

Siltumapgādi pašlaik nodrošina dažādas tehnoloģijas:

- dabasgāzes koģenerācija;

- dabasgāzes ūdenssildāmie katli;

- biomasas ūdenssildāmie katli;

- biomasas koģenerācijas stacijas.

Tomēr nākotnē diversifikācija palielināsies, kas nozīmē, ka šo tehnoloģiju konkurētspēja var atšķirties pie dažādiem tirgus apstākļiem.

Turpmāk ir apkopoti būtiskākie faktori un situācijas, kad katra tehnoloģija ir konkurētspējīgāka attiecībā pret pārējām. Balstoties uz to šiem aspektiem ir modelēta sistēmas avotu prioritārā darbība.

Atbilstoši energoresursu cenu svārstībām, pieprasījuma izmaiņām un apkures periodiem, konkurētspējas situācijas ir atšķirīgas. Šeit tiek atspoguļotas paredzamākās situācijas, kad:

- atkritumu reģenerācijas procesā saražotā siltumenerģija un elektroenerģija būs konkurētspējīga, jo atkritumu apsaimniekošana un šī resursa pārstrāde ir prioritāte. Reģenerācijas stacijā nav jāiegādājas kurināmais, bet tā saņem maksājumus par atkritumu utilizāciju, līdz ar to katra saražotā enerģijas vienība ir ievērojami lētāka, taču kapitālieguldījumi augstāki;

- biomasas risinājumi ar ūdenssildāmiem katliem ir konkurētspējīgi, prognozējot, ka dabas resursu nodoklis tiek pakāpeniski palielināts. CO2 kvotu cenas nav zemākas par esošajām un sagaidāms, ka piešķirto kvotu apjoms samazināsies un attiecīgi CO2 cenām – tendence pieaugt;

- biomasas koģenerācija konkurētspējīgāka pret biomasas ŪSK un dabasgāzes koģenerāciju, ja elektroenerģijas cena vidēja vai vidēji augsta. Elektroenerģijas cenai krītot – samazinās konkurētspēja pret biomasas ŪSK un siltumsūkņiem, bet, elektroenerģijas cenai pieaugot, samazinās konkurētspēja pret dabasgāzes koģenerāciju, bet pieaug pret biomasas ŪSK (tātad vasarā un ziemā ir atšķirīga situācija);

- siltumsūkņi būs konkurētspējīgāki atsevišķos zemas elektroenerģijas cenas periodos (piemēram, naktīs vai augstas saules vai vēja elektroenerģijas izstrādes periodos);

- dabasgāzes koģenerācijas stacija ir konkurētspējīga vidējas un augstas elektroenerģijas cenas periodos ziemā, un ļoti augstas cenas periodos vasarā (paredzams, ka tādi periodi mazinātos);

- elektrodu katli tiek izmantoti a) periodos, kad strādā koģenerācija, bet ir straujas diennakts svārstības elektroenerģijas cenā, un zemas cenas periodā ekonomiski pamatotāk ir pārvērst siltumenerģijā; b) balansēšanas apstākļu dēļ jāsamazina jauda koģenerācijas stacijā; c) ja tos kombinē ar saviem Saules PV paneļiem vai vēja turbīnām, pieslēdzoties bez sadales pakalpojuma starpniecības vai pie augstsprieguma vai zemsprieguma līnijām, kur tarifi ir zemāki.

## Priekšnoteikumi jaunu tehnoloģiju un jaunu tirgus spēlētāju ienākšanai tirgū

Liela nozīme jaunu tehnoloģiju konkurētspējai un ienākšanai tirgū ir:

- Valsts un ES līmenī:

  - stabilai un paredzamai likumdošanai;

  - nodokļu politikai valsts līmenī – dabas resursu nodoklis dabasgāzei, dabasgāzes akcīzes nodoklis, ES līmenī – CO2 kvotu sistēmai;

  - nosacījumiem, ar kuriem biomasu kā vietējo energoresursu izmanto Baltijā;

  - biomasas ilgtspējas kritērijiem ES valstīs, kas ietekmēs kurināmā cenas ostā (importēta ar fosilo kurināmo pa jūru transportēta biomasa būs ilgtspējīga valstīs, kas ir šķeldas importētājas, piem., Dānija);

  - ES fondu vai citu atbalsta mehānismu pieejamībai.

- Siltumapgādes nozares sadarbībā vai sasaistē:

  - atkritumu uzglabāšanas izmaksām/tarifiem un valsts mērķiem/saistībām par vides mērķu sasniegšanu atkritumu apsaimniekošanā;

  - elektroenerģijas sadales tīkla produktiem un elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifiem pie dažādiem pieslēguma veidiem, diennakts tarifiem. Sadales tīkla produktu tarifu principiem būtu jāmainās, lai veicinātu atjaunīgās enerģijas un atlikumsiltuma izmantošanu valstiskā līmenī. Komersantiem, kas darbojas kā vienotās energoapgādes sistēmas dalībnieki, sniedzot ar dažādām tehnoloģijām tīkla pakalpojumus un izmantojot siltumapgādes sistēmu, kā potenciālu enerģijas uzkrāšanas vai jaudu balansēšanas sistēmu, būtu jābūt tarifiem, kas komersantus motivētu tos operatīvi pārslēgt. Esošais pārvades un sadales tarifu līmenis ir šķērslis siltumsūkņu un elektrodu katliem;

  - elektrotīklu starpsavienojumu jaudas.

- Tehnoloģiju un tirgus attīstībā:

  - kopējām uzstādītajām vēja un saules enerģijas jaudām;

  - siltumenerģijas akumulācijas iespējām un risinājumiem;

  - elektroenerģijas akumulācijas iespējām un risinājumiem.

- Regulācijā un iepirkumos:

  - stabila un paredzama regulācija;

  - siltumapgādes pakalpojumu regulācijas, tai skaitā siltumenerģijas metodikas pilnveide, novēršot šķēršļus un aspektus, kas nav atbilstošas esošai tirgus situācijai;

  - biomasas staciju siltumenerģijas regulācija/de-regulācija (būtisks apstāklis attīstībai, jo RS un LE neplāno jaunu jaudu attīstību, kamēr neskaidra, ierobežojoša un potenciāli mainīga regulatīvā vide ir galvenais drauds jaudu attīstībai privātajā sektorā – stacijas pirmsšķietami netiks izbūvētas līdz 2030. gadam pie nelabvēlīgiem tirgus nosacījumiem/apstākļiem);

  - elektrotīklu balansēšanas produktu attīstība un nepieciešamība.

Balstoties uz šiem aspektiem, tiks izvērtēta situācija un piedāvāts optimālākais attīstības scenārijs, un sniegti ieteikumi rīcībpolitikai un pasākumiem šī scenārija sasniegšanai.

## Tehnoloģiju prioritārā secība

Tehnoloģiju konkurētspēja nosaka tehnoloģiju prioritāro izmantošanas secību. Augstāka prioritāte ir tehnoloģijām, kurās tiek izmantoti atjaunīgie energoresursi, bet zemākā prioritāte ir tehnoloģijām, kurās siltumenerģija tiek ražota ar fosilo kurināmo. 6. tabula Ražošanas tehnoloģijas prioritārā secībā” izstrādāta, balstoties uz zinātnisku pētījumu. Datu centru, notekūdeņu attīrīšanas sistēmu vai rūpniecisko ražotņu atlikumsiltuma integrēšanai CSS ir visaugstākā prioritāte. Šajā CSS analīzes  posmā nav identificēti augstas temperatūras siltuma pārpalikuma avoti. Bet ir plānota atlikumsiltuma potenciāla izpēte, lai izmantotu to CSS tīklā.

Tabula 6. Ražošanas tehnoloģijas prioritārā secībā

## Konkurences aspekti un neizmantotais biomasas un koģenerācijas siltumenerģijas potenciāls

### Kopsavilkums

TEC siltumapgādes zonā RS organizētā siltumenerģijas iepirkuma struktūra ir balstīta uz ekonomiskā pakāpeniskuma principiem ar iknedēļās izsolēm, savukārt, daļa enerģijas apjoma, par kuru nepastāv konkurences situācija, LE siltumenerģija tiek regulēta atbilstoši SPRK principiem. 2024. gada jūnijā ir atcelts regulējums pārējām stacijām, 2022. gada beigās tika noteikti maksimāli tarifi. Šādiem iepirkuma principiem un regulācijai ir plusi un mīnusi. Viens no mīnusiem ir tāds, ka katrai tehnoloģijai ir savi darbības principi un priekšrocības, kuras ir atkarīgas no daudziem tirgus apstākļiem. Pieminot, piemēram:

- elektroenerģijas ik-stundas svārstību dēļ koģenerācijas stacijas izmaksas nav konkurētspējīgas visu nedēļu;

- biomasas staciju darbībā nav iespējamas straujas jaudas svārstības;

- biomasas stacijām biežas apturēšanas uz nedēļu palielina ekspluatācijas izmaksas un samazina efektivitāti;

- tirgus apstākļi neveicina investēt bezemisiju tehnoloģijās, kur, piemēram, solārie kolektori darbojas tikai saulainās dienās, siltumsūkņi un elektrodu katli varētu tikt darbināti tikai zemas elektroenerģijas cenas periodos vai ražojot ar Saules PV stacijām;

- būtu vēlami skaidrāki noteikumi industrijas atlikumsiltuma tehnoloģiju prioritāram iepirkumam.

Atbilstoši LE paustajam, TEC siltumenerģija no dabasgāzes koģenerācijām ir bijusi par potenciāli zemāku cenu, nekā iepirkts no citiem neatkarīgajiem ražotājiem, kas no vienas puses samazinātu cenu un attiecīgi siltumenerģijas tarifu, no otras puses samazinātu atjaunīgās siltumenerģijas apjomu. Jāņem vērā, ka elektroenerģija kondensācijas režīmā tiek saražota ar lietderības koeficientu ap 56%. Dabasgāze tiek sadedzināta un CO2 izmests atmosfērā, zaudējot milzīgu siltumenerģijas daudzumu, ko būtu iespējams izmantot Rīgas CSS. Zaudētās enerģijas apmērs, atbilstoši dažādiem avotiem un aprēķinu metodikām, ir bijis 80–200 GWh gadā. Vienlaicīgi papildus tiek sadedzināta biomasa, lai nodrošinātu Rīgas CSS ar nepieciešamo siltumenerģiju. TEC strādājot kondensācijas režīmā, kopējais patērētais primārās enerģijas apjoms ir lielāks un faktiski saražotais emisiju apjoms ir lielāks. Tomēr tiek secināts, ka LE tāpat, kā citiem ražotājiem, ir bijušas līdzvērtīgas iespējas iepirkuma shēmas ietvaros sniegt zemāku iknedēļas cenu. Līdz ar to racionāli būtu izmantot koģenerācijas procesā saražoto siltumenerģiju, nosakot tai atbilstoši zemu cenu, kas būtu gan lēta, gan kompensētu citu staciju apturēšanas izmaksas.

### Par biomasas neizmantotajām jaudām

Atbilstoši iepirktās siltumenerģijas apjomu analīzei, aprēķinot kopējo ar biomasu saražoto apjoma potenciālu, ir secināms, ka nav izmantots viss atjaunīgās enerģijas apjoms. Biomasas īpatsvars kopējā TEC zonas bilancē varētu būt par aptuveni 5,5% lielāks. Analizējot ir konstatēts:

- vasarā jaudas potenciāla neizmantošana ir bijusi ap 17,8% (aprēķināts no RS datiem);

- vasaras periodā TEC 2 vai TEC 1 ir strādājis 56 dienas no 154 dienām. Darbība vienmēr ir segusi daļu vasaras siltumslodzes, kas nozīmē, ka daļa siltumenerģijas ir kondensēta;

- izkonkurēta ir parasti nevis viena, bet vairākas biomasas stacijas;

- koģenerācijas stacijas ir izkonkurētas 2–3 nedēļas vasarā, bet biomasas ŪSK katlu mājas 6 nedēļas;

- lai arī ziemas periodā izkonkurēts ir mazāk nedēļu, tomēr TEC 1 vai TEC 2 ir bijis ar konkurētspējīgāku cenu, tādejādi biomasas potenciāls nav izmantots pilnā apmērā.

Kopējais apjoms, kas varētu tikt saražots ar biomasu, nodrošinātu papildus CO2 emisiju samazinājumu.

### Secinājumi par biomasas konkurētspēju

Pilnvērtīgāku analīzi un secinājumus par tehnoloģiju konkurētspējas aspektiem varētu veikt,  ja būtu pieejami   komercdati par iknedēļas iepirkumiem, ņemot vērā gan tehniskos ierobežojumus, gan  tirgus cenu svārstību  ietekmi uz siltumenerģijas iknedēļas iepirkumu rezultātiem. Secinājumi par biomasas konkurētspēju:

- uzstādot papildus biomasas jaudas (tātad līdzvērtīgu esošajām stacijām), dabasgāzes koģenerācijas konkurētspēja augstas elektroenerģijas cenas periodos (12–30 nedēļas gadā) nemainās. Atjaunīgo resursu apjoma pieaugums būtu tajos apkures sezonas periodos, kad arī esošās biomasas stacijas ir bijušas ar konkurētspējīgāko cenu;

- jaudas izmantošanas potenciālā noslodze pie esošās un 2024. gadā uzstādītās jaudas joprojām ir augsta – 5160 stundas;

- 195 dienas gadā nevar iztikt bez dabasgāzes iekārtu darbības. Šai periodā konkurence ir daļēja un nav būtiskas ietekmes uz siltumenerģijas cenas samazinājumu;

- līdz ar biomasas stacijas Rencēnu ielā 30 palaišanu  ar biomasu, būs iespējams gandrīz pilnībā nosegt siltuma siltumslodzes pieprasījumu arī apkures sezonas sākumā un apkures sezonas beigās;

- no 22 nedēļām uz 25 nedēļām pagarināsies periods, kad biomasa būs spējīga nosegt visu jaudu un tirgus būs konkurences apstākļos;

- tā kā pieaugs konkurence, var paredzēt nenozīmīgu ražošanas cenas samazinājums vasaras periodā;

- biomasas konkurētspēju Rīgas CSS nosaka dabasgāzes un biomasas cenu attiecība Rīgā un elektroenerģijas cena biržā – Nordpool. Pie augstas elektroenerģijas cenas, TEC vienmēr būs konkurētspējīgāki, salīdzinot ar biomasas katlumājām, savukārt, pie zemas elektroenerģijas cenas un zemas šķeldas cenas, biomasai ir augsta konkurētspēja;

- konkurences apstākļos TEC nerealizē  ap 9% siltumenerģijas, kamēr biomasas maksimālais ražošanas potenciāls netiek izmantots 5,5% apjomā no kopējās TEC zonā saražotās enerģijas;

- jāpilnveido siltumenerģijas akumulēšanas iespējas, lai maksimāli efektīvi izmantotu atjaunīgās enerģijas resursus, kā arī nezaudētu iespējas saņemt lētu siltumenerģiju no koģenerācijas stacijām TEC zonā.

Līdzīgi kā situācijā ar neizmantoto LE fosilo siltumenerģiju, arī citiem ražotājiem ir bijušas līdzvērtīgas iespējas iepirkuma shēmas ietvaros sniegt zemāku iknedēļas cenu. Iepirkumu shēma, kas balstīta uz nedēļas iepirkumu, nesniedz visas maksimālās iespējas sabalansēt izdevīgākos enerģijas avotus.

Minētās situācijas ar TEC liekā siltuma un biomasas potenciāla neizmantošanu liecina, ka ir pamats uzlabot siltumenerģijas iepirkuma shēmu, kas ļautu gan no izmaksu, gan no energoefektivitātes, gan no klimatneitralitātes viedokļa rast efektīvāku risinājumu.

# Ražošana

## Kopējais Rīgas CSS apraksts

Stratēģijā tiek analizētas 7 CSS zonas, no kurām atsevišķi ir izdalīta TEC zona, Imantas zona, savukārt, pārējās zonas tiek analizētas kopā.

Piecu gadu vidējais saražotās siltumenerģijas apjoms Rīgas CSS veido 3329 GWh. Vislielākā apjoma ziņā ir TEC apvienotā siltumapgādes zona, kas 5 gadu vidējos datos veido gandrīz 70 % no kopējā Rīgas CSS saražotā apjoma. Otrā lielākā zona ir Imantas zona ar 25 % no kopējā apjoma. Pārējās zonas veido mazāk kā 5 % no kopējā apjoma. Vislielākais saražotais siltumenerģijas apjoms bija 2020./2021. gadā, kas sastādīja 3512 GWh. Laikapstākļi, apkures sezonas garums un citi faktori var ietekmēt saražoto apjomu pa gadiem, kas 5 gadu ietvaros ir svārstījies līdz pat 14 %.

Kopējais apjoms 2023. gadā ar atjaunīgajiem energoresursiem jeb ar biomasu saražotais tīklos nodotais apjoms ir 41,3% (tai skaitā 23,2% TEC zonā, bet 18,1% pārējās zonās RS siltumavotos).

No RS siltumavotiem 57,2 % no tīklos nodotajiem apjomiem ir saražoti ar atjaunīgajiem energoresursiem, bet neatkarīgie ražotāji apjoma lielāko daļu sadalījumā pēc kurināmā veida ražo ar fosilo kurināmo, bet no atjaunīgajiem energoresursiem tikai 34,0%. Kopumā 2023. gadā no atjaunīgās enerģijas ražotais tīklos nodotais apjoms veidoja 41,3 %, bet, ņemot vērā, ka vasaras un starpsezonās atjaunīgās enerģijas jaudas ir pietiekamas lielākajā daļā CSS, tad stundu skaits, kad tiek kurināti fosilie resursi, ir mazāks.

Ja apskata detalizētāk RS siltumavotos saražoto siltumenerģijas apjomu, tad lielākā daļa no apjoma tiek ražota, neizmantojot koģenerāciju: 46,3 % tiek ražota bez koģenerācijas ar atjaunīgajiem energoresursiem un 42,7% bez koģenerācijas jeb ar ŪSK ar fosilo kurināmo. Atlikušie 11 % tiek saražoti koģenerācijas režīmā.

Savukārt neatkarīgie ražotāji lielāko daļu siltumenerģijas saražo fosilās koģenerācijas režīmā (38,3 %), kopumā koģenerāciju izmantojot 52,2 % apjoma ražošanai.

## TEC zona

### Esošā situācija

#### Tirgus raksturojums (neatkarīgie Ražotāji, TEC)

Daugavas labajā krastā - TEC zonā uz 2023. gada sākumu darbojas 6 komersantu ražošanas stacijas, no kurām 5 stacijas siltumenerģiju ražo ar biomasu. TEC zonā lielāko apjomu nodrošina LE TEC 1 un TEC 2 dabasgāzes koģenerācijas stacijas (83% no visa dabasgāzes patēriņa 2023.gadā) un “pīķa” siltumslodzes nodrošina ŪSK, kur kurināmais ir dabasgāze (17% no dabasgāzes patēriņa 2023.gadā, rezerves kurināmais dīzeļdegviela). Kopējās uzstādītās jaudas pārsniedz pieprasīto  siltumslodzi un ir ar drošu rezervi.

Vasarā atjaunīgās enerģijas apjoms pārsniedz vasaras siltumslodzi jebkurā diennakts periodā. Starp ražotājiem ir aktīva konkurence, bieži iepirkuma cenām tuvojoties kurināmā izmaksu komponentēm, kas nozīmē, ka netiek pilnvērtīgi atpelnītas ieguldītās investīcijas, bet tiek piegādāta siltumenerģija par zemāko cenu. Augstas elektroenerģijas cenas apstākļos konkurētspējīgākas ir biomasas koģenerācijas stacijas, bet ļoti augstas elektroenerģijas cenas apstākļos, kas ir dažas nedēļas gadā, dabasgāzes koģenerācijas ir spējīgas izkonkurēt atjaunīgos enerģijas avotus, kas saistīts ar ienākumiem no elektroenerģijas pārdošanas.

Tomēr biomasas jaudas nav pietiekamas, lai nosegtu siltumenerģijas pieprasījumu ziemas periodā un faktiski LE TEC ir tie, kas nodrošina gan bāzes, gan “pīķa” jaudas apkures sezonā. Lai arī efektīvākā un ilgtspējīgākā starp dabasgāzes tehnoloģijām ir koģenerācija, tomēr ekonomisku apsvērumu dēļ ziemā zemas elektroenerģijas cenas periodos tiek darbināti vecie “pīķa” siltumslodzēm paredzētie dabasgāzes ŪSK. No energoneatkarības viedokļa – ar vietējo atjaunīgo enerģiju nevar nosegt pat bāzes jaudas apkurei pie ārgaisa temperatūras +8 oC. Tomēr TEC zonā siltumapgādes nepārtraukta un droša darbība tiek nodrošināta ar rezerves fosilo kurināmo – dīzeļdegvielu. Papildus drošību rada vairāki, savā starpā nesaistīti avoti, sevišķi TEC 1.

#### Uzstādītās jaudas

Kopumā TEC zonā uzstādītas jaudas atspoguļotas 7. tabulā TEC zonā uzstādītās jaudas:

Tabula 7.  TEC zonā uzstādītās jaudas

Papildus 2023. gadā darbinātajām biomasas jaudām 117 MW, 2024. gadā ražošanu uzsācis vēl viens Rīgas Bioenerģijas siltumavots ar kopējo jaudu 48 MW, sasniedzot atjaunīgo resursu kopējo jaudu 165 MW (koģenerācija 47 MW, ŪSK 118 MW).

Jaunās SIA “Rīgas BioEnerģijas” katlu mājas Rencēnu ielā 30, Rīgā tehnoloģija ir līdzvērtīga Meirānu ielas 10, Rīgā tehnoloģijai, kā arī SIA “Eco Energy Riga” un SIA “Juglas jauda” biomasas katliem, bet investīcijas ir bijušas augstākas līdz ar būvniecības un tehnoloģiju izmaksu būtisko kāpumu kopš 2020. gada, šo iekārtu konkurētspēja būs līdzīga.

Lai arī ir potenciāls ar biomasu saražot lielāku apjomu, kas varētu palielināties par 11%, tomēr, ņemot vērā cenas konkurenci ar TEC, tiek prognozēts, ka atjaunīgās enerģijas īpatsvars nepieaugs vairāk kā par aptuveni 8,8%. Līdz ar to kopējais atjaunīgās enerģijas apjoms 2024. gadā sasniegs aptuveni 45%.

#### Siltumslodžu pieprasījuma analīze

2. Attēlā Siltumslodžu pieprasījuma analīze procentuāli ir atspoguļota 2023. gada siltumslodze pa diennaktīm pa dažādām tehnoloģijām TEC zonā. Grafiks shematiski atspoguļo kopējos faktiskos apjomus, tomēr jāņem vērā, ka diennakts siltumslodžu svārstības ir lielākas, un 2023. gadā zemākā diennakts temperatūra ir bijusi -12,3 oC (skat. 8.2 pielikumu Apkures sezonas ilgums un klimatisko datu apkopojums), kas nozīmē, ka pie visaukstākās piecu dienu vidējās gaisa temperatūras -20 oC siltumslodze būtu par aptuveni 30% lielāka.

Attēls 2.  Siltumslodžu pieprasījuma analīze – procentuāli

### TEC zonas scenāriju pieņēmumi

Šajā nodaļā ir aprakstīti vispārējie pieņēmumi, kas ir izmantoti, lai veiktu scenāriju analīzi un aprēķinus, kā arī salīdzinātu attīstības scenāriju rezultātus ar bāzes situāciju jeb esošo situāciju uz 2023. gadu. Pieņēmumos ir norādīti rādītāji, kas raksturo bāzes situācijas tehnoloģijas un to nodrošinātos apjomus.

Bāzes situācijā ir izdalītas šādas tehnoloģijas:

- TEC koģenerācijas stacijas (TEC – koģenerācija);

- TEC ūdenssildāmie katli (TEC – ŪSK);

- Biomasas koģenerācijas stacijas (Biomasa – koģenerācija);

- Biomasas ūdenssildāmo katlu iekārtas (Biomasa – ŪSK);

- SIA “Juglas Jauda” un citi dabasgāzes kurināmā siltuma avoti (Neatkarīgie fosilie avoti).

Attīstības scenārijos papildus bāzes situācijas tehnoloģijām ir ietvertas jaunas tehnoloģijas:

- Elektrodu katli;

- Siltumsūkņi;

- Saules kolektoru sistēma ar siltumenerģijas akumulācijas iespējām ( Saules kolektori);

- Divas atkritumu reģenerācijas sistēmas, ko nodrošinās divi atsevišķi piegādātāji (Atkritumu reģenerācija 1 un 2).

### Risinājumi

#### Jaudas izvēle

8. tabulā Esošās un plānotās jaunās jaudas ir atspoguļotas esošajā situācijā uzstādītās jaudas, kā arī attīstības scenāriju plānotās papildus jaudas, kuras varētu palielināties par 108 MW līdz 302 MW. Jaudās ir ietvertas LE plānotās jaudas, kā arī ietvertas potenciālās jaudas siltumsūkņiem un elektrodu katliem, ko iespējams uzstādīt pie esošajām koģenerācijas stacijām. Prognozes neierobežo iespējamos tirgus spēlētājus, tai skaitā izbūvēt jaunus avotus, jo siltumtīkli ir pietiekami plaši, lai rastu atbilstošu pieslēgšanās vietu. Ir veiktas jaudu korekcijas, piemēram, atkritumu reģenerācijas stacijām ir samazināta projektu attīstītāju paredzētā jauda no 103–123 MW uz 70 MW, jo pieņemts konservatīvāks scenārijs, ņemot vērā, ka pastāv būtisks risks nerealizēt abus projektus noteiktajos termiņos vai arī komersanti, izvērtējot konkurences riskus, realizē mazākas jaudas stacijas.

Tabula 8. Esošās un plānotās jaunās jaudas

Attīstību scenāriju kopējās jaudas norādītas divās tabulās Kopējās jaudas (skat. 9. un 10. tabulu). 9 tabulā ir detalizētāks dalījums ievērojot dažādas fosilās tehnoloģijas un ražotājus, bet 10. tabulā sadalījums ir pa tehnoloģiju veidiem neatkarīgi no komersanta.

Tabula 9.  Kopējās jaudas

Ekonomiskā scenārija jaudu pieaugums ir paredzēts 6 % apmērā, bet Klimatneitralitātes scenārijā kopējā jauda pieaugtu par 13%, savukārt, Energoneatkarības scenārijā – par 17 %, salīdzinot ar esošo situāciju. Ekonomiskā scenārijā jaudu pieaugums ir mazāks, jo tiek realizētas tehnoloģijas, kas nepārprotami atmaksājas jau tagad, kamēr Klimatneitralitātes un Energoneatkarības scenārijos attīstība ir balstīta uz nākotnes potenciālu. Tā kā šīm tehnoloģijām ir paredzams potenciāls jau tuvā nākotnē, tad netiek sagaidīts, ka Ekonomiskajā scenārijā tiktu izbūvētas jau pašlaik aprobētu tehnoloģiju – biomasas ŪSK un biomasas koģenerācijas staciju – jaudas. 10. tabulā Kopējās jaudas  jaudu dati ir sasummēti koncentrētākā veidā pa galvenajiem tehnoloģiju veidiem.

Tabula 10. Kopējās jaudas

#### Investīcijas

Investīciju apmērs (skat. 11. tabulu) plānots no 36 milj. EUR Ekonomiskajā scenārijā līdz 380 milj. EUR Energoneatkarības scenārijā. Investīciju finanšu avoti galvenokārt ir privāto tirgus dalībnieku un jauno komersantu līdzekļi, kā arī projektu īstenošana, kuru termiņus un apmēru ietekmē daudz dažādi faktori.

Tabula 11. Investīcijas

### Scenāriju iznākuma rādītāji un darbības grafiki

Šajā nodaļā ir apskatīti būtiskākie scenāriju iznākumu rādītāji, kas ietver saražotā apjoma sadalījumu starp tehnoloģijām, kopējo energoresursu izmaiņas un kurināmā izmaiņas katrā no scenārijiem, CO2 samazinājumu, kā arī citus rādītājus, kas ļaus salīdzināt scenārijus pret bāzes situāciju un savā starpā.

Scenārija iznākuma rādītāju grafiki parādīs katras tehnoloģijas saražotā apjoma daudzumu katrā no apskatāmajiem scenārijiem. Tāpat šajā nodaļā izveidotā SVID analīze apskata situāciju no trilemmas viedokļa – ekonomiskā, zaļā kursa un drošības. Ekonomiskais scenārijs raksturo finansiāli izdevīgāko attīstības ceļu, zaļais kurss parāda Klimatneitralitātes scenāriju, kas vērsts uz CO2 samazinājumu, savukārt, drošība raksturo Energoneatkarības scenāriju, maksimāli izmantojot vietējos energoresursus.

#### Saražotie apjomi

Katram attīstības scenārijam ir veikti pieņēmumi, cik no kopējā saražotā apjoma veidos katra no jaunajām tehnoloģijām un kā tas ietekmēs esošo iekārtu saražoto apjomu. Aprēķinos tiek pieņemts, ka scenārijos kopējais apjoms paliek nemainīgs.

Lai uzskatāmāk atspoguļotu saražotā apjoma sadalījumu starp tehnoloģijām, 12. tabulā Saražotā apjoma % sadalījums starp tehnoloģijām ir norādīts apjoma sadalījums katrā no scenārijiem. Energoneatkarības scenārijā procentuālais ar dabasgāzi saražotais apjoms ir viszemākais un veido tikai 28 % no kopējā apjoma, kas ir būtisks samazinājums, jo bāzes situācijā šis apjoms veidoja 66 %.

Tabula 12.  Saražotā apjoma % sadalījums starp tehnoloģijām

Apskatot bāzes situācijas esošo iekārtu saražotā apjoma procentuālās izmaiņas (13. tabula) var secināt, ka Ekonomiskajā scenārijā esošo tehnoloģiju saražotais apjoms samazināsies par 16 % (visvairāk dabasgāze), bet Energoneatkarības scenārijā samazinājums pieaugs līdz gandrīz 50% (visvairāk dabasgāze). Tomēr jāvērš uzmanība, ka Energoneatkarības scenārijā 21% no apjoma sastāda atkritumu reģenerācijas stacija (-s), kuru resurss ir vietēja alternatīva importētam kurināmajam, tomēr lielākā daļa resursu 60–75 % varētu būt fosilie atkritumi.

Tabula 13. Attīstības scenāriju saražotā apjoma izmaiņas

#### Ekonomiskā scenārija darbības analīze

Ekonomiskā scenārija bāzes režīmā visa gada garumā darbojas esošie biomasas ūdenssildāmie katli un biomasas koģenerācijas stacijas. Epizodiski, kad elektroenerģijas cena ir zemāka nekā biomasas ŪSK pašizmaksa, ražošanu veic elektrodu katli, tie ir īslaicīgi ražošanas posmi, kad tas ir ekonomiski izdevīgi. Nākamā prioritāte ražošanā pēc tehnoloģijas veida ir jaunie biomasas katli. Tie ziemas sezonā un daļēji arī vasaras sezonā nodrošina 48 MW siltumenerģijas ražošanu. Atlikušais siltumenerģijas pieprasījums un “pīķu” siltumslodzes tiek nosegtas ar siltumenerģijas iekārtām, kuras izmanto dabasgāzes kurināmo. 3. attēlā Ekonomiskais scenārijs - procentuāli ir atspoguļota siltuma slodze Ekonomiskajam scenārijam proporcionālā izteiksmē. Detalizēta SVID analīze ekonomiskajam scenārijam dota 14. tabulā.

Attēls 3.  Ekonomiskais scenārijs – procentuāli

Tabula 14. SVID analīze Ekonomiskajam scenārijam TEC zonā

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - Energoresursu diversifikācija - Liels skaits tirgus dalībnieku, kas veicina konkurenci un ražošanas cenu samazinājumu - Liels koģenerācijas režīmā saražotais īpatsvars, kas augstas elektroenerģijas cenas apstākļos ļautu saražot siltumenerģiju par zemu cenu - Biomasas katlu jaudas pārsniedz vasaras pieprasījuma jaudas, līdz ar to vasarā rada spraigu konkurenci, kas samazina siltumenerģijas cenas - Siltumenerģijas iepirkums katru nedēļu mazina siltumenerģijas iepirkuma cenas īstermiņā | - Nav iespējams iztikt bez fosilā kurināmā esošo jaudu (dabasgāzes) izmantošanas - TEC kondensē 9% enerģijas, bet biomasa neizmanto maksimālo potenciālu 5,5% - Liela jaudas noslodze - Nepietiekoša ekonomiskā motivācija iedzīvotājiem ēku siltināšanai - Siltumenerģijas iepirkums katru nedēļu nemotivē attīstīties jaunām ražošanas jaudām - Siltumenerģijas tarifa konkurētspēja ir atkarīga no (zemas) dabasgāzes un (augstas) elektroenerģijas tirgus cenas; - TEC ir risks neatkarīgajiem ražotājiem, jo LE ir dominējošs tirgus spēlētājs. Apkures sezonā konkurence būs tikai par 30% no pieprasītās vidējās apkures sezonas jaudas - Projektu investīciju apjoms krietni pārsniedz ES fondu piedāvāto atbalsta apjomu - Zemas elektroenerģijas cenas apstākļos tiks izmantots fosilais kurināmais bez koģenerācijas - Pīķa jaudu uzturēšana notiek ar novecojušām un ne efektīvākajām katlu iekārtām |
| Iespējas | Draudi |
| - Konkurences ietekmē iespējama siltumenerģijas cenu samazināšanās vasaras mēnešos - Izbūvējot atkritumu reģenerācijas stacijas, palielināsies elektriskās jaudas, kas zemas elektroenerģijas cenas apstākļos ļautu saņemt lētu siltumenerģiju | - Mainīga un neskaidra regulatīvā vide - Turpmāka siltumtīklu novecošanās - Potenciāli ierobežota piekļuve energoresursiem un tehnoloģijām saistībā ar ārējiem apstākļiem - Atsevišķu tehnoloģiju neizmantošanas riski saistībā ar kurināmā cenu svārstībām ilgu laika periodu (piemēram, ja zema dabasgāzes cena) - Atkarība no fosilo energoresursu pieejamības - CO2 emisiju izmaksu kāpums |

#### Klimatneitralitātes scenārija darbības analīze

Klimatneitralitātes darbības grafikā (skat. 4. attēlu) shematiski atspoguļota perspektīvā ražošanas programma atbilstoši tehnoloģiju konkurētspējai, vadoties no tehnoloģiju prioritārās secības. Primāri bāzes režīmā darbojas biomasas iekārtas un epizodiski jaunās tehnoloģijas, bet ziemas sezonā “pīķa” siltumslodzes nodrošina dabasgāzes koģenerācijas un ŪSK. Atšķirībā no Ekonomiskā scenārija, Klimatneitralitātes scenārijā papildus tiks izmantotas trīs jaunas tehnoloģijas:

- siltumsūkņi, kuri darbosies, kad elektroenerģijas cena ir zema vai vidēji zema epizodiski visa gada garumā;

- elektrodu katli, kuri arī darbosies zemas elektroenerģijas cenas apstākļos. Tā kā šie periodi daļēji pārklājas ar siltumsūkņiem, tad primāri siltumslodzi sedz siltumsūkņi, bet, ja jauda ir pietiekama, tad papildus darbosies elektrodu katli, kuru ražošanas pašizmaksa ir dārgāka;

- saules kolektori, kuri pārsvarā darbosies vasarā saulainās dienās, kad tie, salīdzinot ar visām pārējām tehnoloģijām, ekonomiski ir visizdevīgākie.

Vasaras periodos, kad vienlaicīgi darbosies gan elektrodu katli, gan siltumsūkņi – jaunās tehnoloģijas gandrīz pilnībā aizstās biomasas iekārtu darbību. 4. attēlā Klimatneitralitātes scenārijs – procentuāli ir dota procentuālā siltumslodze Klimatneitralitātes scenārijam. Detalizēta SVID analīze klimatneitralitātes scenārijam dota 15. tabulā.

Attēls 4.  Klimatneitralitātes scenārijs – procentuāli

Tabula 15. SVID analīze Klimatneitralitātes scenārijam TEC zonā

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - Tiks ievērojami samazināts CO2 izmešu apjoms un sasniegti ES un valsts noteikti klimata mērķi - Augstas elektroenerģijas cenas apstākļos TEC siltumenerģiju iespējams saražot par zemu cenu - LE gatavība investēt atjaunīgās enerģijas iekārtās - Samazināti potenciālie riski straujām energoresursu svārstībām nākotnē Ilgtspējīgi risinājumi | - Nepieciešami lieli kapitālieguldījumi - Lielākas izmaksas kurināmajam, pieaugs siltumenerģijas tarifs īstermiņā - LE, ņemot vērā šobrīd spēkā esošo atlikumsiltuma definīciju, saskaņā ar pašreizējo RS siltumenerģijas iepirkumu principu, palielina savu konkurētspēju, jo TEC siltumenerģiju var piedāvāt, kā atlikumsiltumu, nekonkurējot ar cenu, tādā veidā netiek veicināta Rīgas siltuma apgādes klimatneitralitāte - Lai arī LE siltumenerģijas akumulācijas tvertne sniedz iespēju efektīvāk izmantot koģenerācijas iekārtas, tomēr atsevišķos periodos ziemā tā var veicināt fosilo resursu konkurētspēju un izmantošanas īpatsvara pieaugumu Iepirkums un konkurence ne vienmēr veicina optimālu tehnoloģiju un energoresursu izmantošanu |
| Iespējas | Draudi |
| - Dabasgāzes patēriņš tiks samazināts līdz minimumam - Liels neizmantotās fosilās jaudas potenciāls Izmantot zemākas elektroenerģijas cenas nākotnē, kad uzstādītas visas plānotās saules un vēja stacijas | - Neskaidra ES nostāja jautājumā par biomasu kā atjaunīgo kurināmo un tās CO2 izmešu aprēķinu - Risks, ka klienti atteiksies no CSS siltumenerģijas tarifa palielināšanās gadījumā - Koģenerācijas siltums kā atlikuma siltums par zemu cenu ir drauds investīcijām kapitālintensīvās klimatneitrālās tehnoloģijās, kā arī drauds samazināt fosilo kurināmo izmantošanu un sasniegt klimatneitralitātes mērķus, t.sk. samazināt CO2 emisijas - Pārinvestēšanās risks līdzīgās tehnoloģijās, kas var nenodrošināt pietiekošu darbības stundu skaitu gadā - LE dominējošā loma un plānotā diversifikācija arī klimatneitralitātes virzienā rada riskus investīcijām |

#### Energoneatkarības scenārija darbības analīze

Energoneatkarības scenārija analīzē ir atspoguļoti divi attīstības apakšscenāriji līdz 2030. gadam, kur papildus arī Klimatneitralitātes scenārijā iekļautajām jaunajām tehnoloģijām (saules kolektoriem, elektrodu katliem un siltumsūkņiem):

1) tiek realizēts viens vai divas atkritumu reģenerācijas stacijas daļējā apmērā ar kopējo 70 MW siltuma jaudu. Tas ir reālistiskāks scenārijs, jo ir sabalansēts ar TEC zonas vasaras jaudu un nerada savstarpēju konkurenci potenciālajiem attīstītājiem, kā arī ņemot vērā projektu realizācijas riskus. Izslēdz TEC un citu koģenerācijas staciju saražotā siltumenerģijas izmantošanas iespējas;

2) pilnā apmērā realizētas investoru plānotās abas atkritumu reģenerācijas stacijas ar kopējo siltuma jaudu 123 MW, kas nozīmē, ka vasarā ir augsta savstarpēja konkurence, zemas siltumenerģijas iepirkuma cenas, bet investīcijas tiek atpelnītas no atkritumu utilizācijas un ienākumiem no elektroenerģijas pārdošanas.

Šajā scenārijā bāzes jaudas nodrošina atkritumu reģenerācijas stacija vai stacijas, kurām daļu jaudas atņem saules kolektori vasaras saulainajā periodā, savukārt, diennakts periodos ar zemu elektroenerģijas cenu, siltumsūkņi. Elektrodu katli kļūst konkurētspējīgāki, kad elektroenerģijas cena ir ļoti zema, proti, iepirkto vai koģenerācijas staciju saražoto elektroenerģiju ir ekonomiski pamatoti pārvērst par siltumenerģiju. Biomasas stacijām vasarā būtu tikai epizodiska, iespējams, rezerves loma, bet ziemā tās būtu konkurētspējīgākas par dabasgāzes risinājumiem.

Atšķirībā no Ekonomiskā un Klimatneitralitātes scenārija Energoneatkarības scenārijā siltumapgādē nozīmīgu lomu ieņem atkritumu reģenerācija, kas vasarā var nosegt visu jaudu. Līdz ar to ir liela konkurence un potenciāli zemas cenas vasarā. Saules kolektori, siltumsūkņi un elektrodu katli zemas cenas apstākļos izkonkurē atkritumu reģenerāciju. Tomēr tehnoloģijas konkurētspēju var ietekmēt atkritumu nozares regulācija un piemaksas apmērs, ko stacija saņem par atkritumiem.

Attēlā 5. un 6. ir atspoguļoti abi apakšscenāriji Energoneatkarības scenārijam, kur vienā tiek pieņemts, ka atkritumu reģenerācijas stacijas ir uzstādītas ar 70 MW un otrā ar 123 MW.

Attēls 5.  Energoneatkarības scenārijs 70 MW – procentuāli

Būtiskākā atšķirība starp apakšscenārijiem ir tā, ka 123 MW atkritumu reģenerāciju staciju gadījumā lielāks apjoms tiks saražots ar atkritumu sadedzināšanas tehnoloģiju un attiecīgi mazāks apjoms tiks saražots ar dabasgāzes iekārtām. Detalizēta SVID analīze energoneatkarības scenārijam dota 16. tabulā.

Attēls 6.  Energoneatkarības scenārijs 123 MW – procentuāli

Tabula 16. SVID analīze Energoneatkarības scenārijam TEC zonā

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - Enerģētiskā drošība, kas paredz iespēju nodrošināt siltumapgādi, neizmantojot ārējos resursus - Tiks veicināta vietējā resursa – atkritumu – izmantošana - Liela atkritumu pieejamība - Tarifs var kristies, jo atkritumi kā kurināmais pieejami bez maksas vai pat ar piemaksu - Plašas alternatīvu tehnoloģiju iespējas dabasgāzei - Stabilas bāzes jaudas - Liela energoresursu diversifikācija, pie augstas elektroenerģijas cenas iespējama plašāka efektīvas un lētas enerģijas ražošanas iespēja | - Atkarība no dabasgāzes kā importēta resursa - Līdz 2030. gadam nav iespējams atrast alternatīvu bāzes jaudas nodrošināšanai - Apjomīgas investīcijas |
| Iespējas | Draudi |
| - Tehnoloģiju attīstība, kas paredz jau bezemisiju tehnoloģiju ieviešanas iespējas siltumapgādē | - Iepirkumu shēma ar iknedēļas iepirkumu ir šķērslis jaunu tehnoloģiju ieviešanai, kuru konkurētspēja mainās katru stundu - Sabiedrības neizpratne par lielām atkritumu reģenerācijas ražotnēm tuvu savai dzīvesvieta var radīt protestus |

Kā ticamākais tiek uzskatīts pirmais scenārijs, kura gadījumā joprojām ir gana daudz risku un priekšnosacījumu, lai vismaz viena stacija tiktu uzbūvēta līdz 2030. gadam. Par šo scenāriju arī ir apkopota jaudu analīze, investīciju apmērs un potenciālais izstrādes apjoms.

Attēlotajā Energoneatkarības scenārija darbības 6. attēlā ir redzams, ka atkritumu reģenerācija veido bāzes jaudu, izkonkurējot arī esošās atjaunīgo staciju jaudas. Tikai jauno biomasas jaudu palielināšana par 72 MW ļauj atgūt to apjomu, kas ir bijis 2023. gadā. Tāpat visiem tirgus spēlētajiem ir jārēķinās ar jaunajām bezemisiju tehnoloģijām, kas zemas elektroenerģijas cenas apstākļos un/vai lielas saules izstrādes apjomos varētu būt būtiski konkurētspējīgāka. Nākotnē, pieaugot bezemisiju tehnoloģiju jaudām, reģenerācijas staciju darbība koģenerācijas režīmā un attiecīgi izstrādes apjoms, it sevišķi vasarā, varētu pakāpeniski samazināties.

Šajos aprēķinos netiek izskatīti RS kā sistēmas operatora darbības un lēmumi, kā nodrošināt drošu bāzes jaudu vasaras periodā ar ātru reakcijas laiku, kad vienlaicīgo ražotāju skaits ir neliels un kādas stacijas veiktspējas ierobežojumi var ietekmēt siltumapgādes stabilitāti.

#### Kurināmā un CO2 apjomu izmaiņas

Atkarībā no realizētās tehnoloģijas mainās energoresursu (dabasgāzes, biomasas, atkritumu un elektroenerģijas) patēriņš un kurināmā (dabasgāzes, biomasas, atkritumu) patēriņš katrai no tehnoloģijām. Daļa saražotā ir ar bezemisiju tehnoloģijām (piem., siltumsūkņi, elektrodu katli, solārie kolektori), kurināmā vietā ir elektroenerģija. 17. tabula Energoresursu patēriņa un kurināmā patēriņa izmaiņas aptuveni raksturo sadedzinātā kurināmā apjomu – tai skaitā fosilo kurināmo, biomasas kurināmo un atkritumu kurināmo. Dati ir aptuveni, jo katras stacijas reālais lietderības koeficients dažādos režīmos var nedaudz atšķirties, bet kopumā ir redzams, ka jebkurš risinājums samazina kurināmā apjomu.

Tabula 17. Energoresursu patēriņa un kurināmā patēriņa izmaiņas

Energoresursu patēriņš Ekonomiskajā scenārijā samazinās par 2%, Klimatneitralitātes scenārijā par 8%, Energoneatkarības scenārijā par 5%. Energoresursi, neskaitot kurināmo, ietver arī elektroenerģiju. Bezemisiju tehnoloģijas īpatsvars Ekonomiskajā scenrijā būs 2%, Klimatneitralitātes scenārijā – 9% un Energoneatkarības scenārijā – arī 9%. Kurināmā, tai skaitā atjaunīgā kurināmā, patēriņš Ekonomiskajā scenārijā samazinās par 4%, Klimatneitralitātes scenārijā – par 16%, Energoneatkarības scenārijā – par 13%.

18. tabulā CO2 samazinājums TEC zonā atkarībā no tehnoloģijas apkopotas CO2 emisiju apjomu izmaiņas pret 2023. gadu.

Tabula 18. CO2 emisiju apjoms TEC zonā

Kā efektīvākais risinājums no CO2 samazinājuma ir Klimatneitralitātes scenārijs, ar gada ietaupījumu 106,327 tūkst. tonnas, kas ir 33,9% no SEG emisiju apjoma bāzes situācijā.

Lai arī Energoneatkarības scenārijā visvairāk tiek samazināts CO2 uz dabasgāzes rēķina, tomēr jāņem vērā, ka, kamēr apkures sezonā atkritumu reģenerācija aizstāj dabasgāzi, vasaras periodā tā izkonkurēs biomasas staciju saražotos apjomus.  Energoneatkarības scenārijā SEG emisiju samazinājums ir mazāks – 6,8%, kas ir saistīts ar būtisku atkritumu reģenerācijas apjoma pieaugumu. CO2 līmenis ir aprēķināts atbilstoši katra veida kurināmā patēriņam.

Papildus jāņem vērā, ka CO2 emisiju ietaupījums, aizvietojot esošās dabasgāzes tehnoloģijas ar  siltumsūkņiem un elektrodu katliem, tiek rēķināts pēc noteiktā emisijas faktora, saņemot elektroenerģiju no tīkla. Reālā darbībā emisijas var atšķirties, ja patērētā elektroenerģijas ir ar zaļo sertifikātu, pašu lokāli saražota ar atjaunīgajiem resursiem (piem., saules PV paneļiem) vai gluži pretēji – tiek ražota, izmantojot fosilos koģenerācijas avotus. CO2 samazinājums TEC zonā atkarībā no tehnoloģijas dots 19.tabulā

Tabula 19. CO2 samazinājums TEC zonā atkarībā no tehnoloģijas

Aprēķinos netiek papildus pētīts, vai un kādu ietekmi scenāriji varētu atstāt uz elektroenerģijas ražošanas efektivitāti un CO2 emisijām valstī un reģionā, tai skaitā negatīvām, ja elektroenerģijas ražošana netiek pietiekamā apmērā pārkārtota uz atjaunīgajiem resursiem.

### Scenāriju salīdzinājums un optimālā risinājuma izvēle TEC zonā

20. tabulā TEC zonas kritēriju apkopojums ir apkopoti kritēriji, pēc kuriem ir salīdzināti CSS zonu izvirzītie ražošanas attīstības scenāriji. Rādītāju apkopojums parāda, ka TEC zonā vides ilgtspējas kritēriju augstākie rādītāji ir Klimatneitralitātes scenārijam, bet Energoneatkarības scenārijam ir augstākā pakalpojumu pieejamība un energoresursu drošība un konkurētspējā.

Tabula 20. TEC zonas kritēriju apkopojums

Katra kritērija nozīmīgums, salīdzinot ar pārējiem kritērijiem, ir subjektīvi vērtējams, tomēr darba veicējs sniedz savu redzējumu par katra scenārija rādītāju, izstrādājot savu salīdzināšanas metodiku, kas ir pievienots 8.3. pielikumā Indikatoru vērtēšana. Novērtējot katra kritērija būtiskumu un pārākumu, salīdzinot ar pārējiem scenārijiem, kā optimālākais scenārijs tiek izvēlēts Energoneatkarības scenārijs, kurš ir pārāks pakalpojumu pieejamības, siltumapgādes nepārtrauktības, energodrošības un diversifikācijas ziņā, kā arī kuram būtu lielākā ietekme uz siltumenerģijas tarifa samazinājumu.

### Ieteikumi un rīcības TEC zonā

No Rīgas pilsētas skatījuma TEC zonas ražošanas jaudu attīstība ir vismazāk ietekmējama. Lai virzītos uz klimatneitralitāti vai energoneatkarību, ir maksimāli jāmazina tirgus ierobežojumi un šķēršļi, jo projektu realizācija ir samērā izaicinoša. Tirgum ir tendence būt racionālam, un tiks realizēti projekti, kas būs ekonomiski pamatoti. Nav pamata izdarīt izvēles privāto investoru vietā – vai būvēt vienu, vai divas atkritumu reģenerācijas stacijas, jo tās ir privātās investīcijas un riski, un ietekme uz tarifu var būt tikai samazinoša, ja produkts ir konkurētspējīgs. Tai pat laikā visas investīcijas ir kapitālintensīvas un to atpelnīšanās periodi pārsniedz 15 līdz 30 gadus, tādēļ nav arī pamata uzskatīt, ka jaunās tehnoloģijas TEC zonā varētu būtiski samazināt tarifu, jo katrā situācijā konkurētspējīgākā tehnoloģija neatkarīgi no pašizmaksas piedāvās tikai nedaudz zemāku tarifu, jo būs brīži, kad šīs tehnoloģijas nedarbosies (piem., TEC vasarā, elektrodu katli un siltumsūkņi augstas elektroenerģijas cenas apstākļos, biomasas katli, kad zema elektroenerģijas cena, jo siltumsūkņi izkonkurē vasarā, vai augsta elektroenerģijas cena un TEC siltumenerģija ir lēta).

Ir jāveicina un jāatbalsta tehnoloģiju daudzveidība, jo tas ļaus katrai atrast savu nišu un iepirkuma cenas vidēji samazinātos. Papildus svarīgi ir veicināt stabilu regulējošo vidi, ilgtermiņā paredzamus, caurspīdīgus un taisnīgus iepirkuma nosacījumus. Operatoram, modificējot iepirkuma principus, jāņem vērā katras tehnoloģijas specifiskos tehniskos un tirgus apstākļus, lai tiktu piedāvāta katra ražošanas cena savā perioda, nevis vidējā svērtā, kas potenciāli ietver arī neefektīvus periodus. Siltumenerģijas ražošanas tarifam būtu pamats nedaudz samazināties, kā arī būtu pozitīva ietekmei uz klimatneitralitātes rādītājiem. Šie risinājumi jāizstrādā un jāizvērtē visām tirgus pusēm.

## Imantas zona

### Esošā situācija

#### Imantas zonas darbības raksturojums

Rīgas pilsētas Daugavas kreisā krasta lielākā siltumapgādes zona ir Imantas zona, kurā ir savienotas 4 katlu mājas, tai skaitā būtiskākās ir dabasgāzes koģenerācija ar pīķa dabasgāzes ūdenssildāmiem katliem Imantā, divas biomasas stacijas ar ŪSK un viena biomasas koģenerācijas stacija.

Vasarā atjaunīgās enerģijas apjoms būtiski pārsniedz vasaras siltumslodzi jebkurā diennakts periodā. Augstas elektroenerģijas cenas apstākļos konkurētspējīgāka ir biomasas koģenerācijas stacija, bet zemas cenas periodos – biomasas ŪSK, kuras ir aprīkotas ar dūmgāzu kondensatoriem un absorbcijas tipa siltumsūkņiem.

Tomēr biomasas jaudas nav pietiekami lielas, lai pilnībā nosegtu siltumslodzi apkures sezonā, jo fosilās jaudas ir tās, kas nodrošina gan bāzes, gan pīķa, gan rezerves jaudas.

Visas siltumenerģijas stacijas ir operatora RS pārvaldījumā, kas no vienas puses ļauj vienkāršāk pieņemt racionālus investīciju lēmumus, gan efektīvi veikt labākos operacionālos lēmumus iekārtu darbināšanai, tomēr tas dažkārt var nesekmēt jaunāko tehnoloģiju ātrāku ieviešanu. Investīciju lēmumi arī konkurē ar citiem operatora projektiem, kas ir ar augstākiem ieguvumiem, kā arī investīciju apmēram jābūt sabalansētam.

Būtiski uzsvērt, ka Imantas koģenerācijas bloka jauda ir ļoti nozīmīga, un tā kā stacija ir relatīvi jauna šādas jaudas stacijām, tāpēc tai ir potenciāls būt nozīmīgam elektroenerģijas tirgus dalībniekam, piedāvājot gan elektroenerģiju, gan sistēmas balansēšanas produktus. Tomēr kā trūkums jāmin, ka tai elektroenerģijas straujas svārstības apstākļos ir pārāk ilgs palaišanas laiks, pārāk lielas izmaksas un pārāk maza jaudas amplitūda. Tādēļ vasarā tās darbība nav rentabla (lai arī tā varētu būt rentabla būtisku diennakts periodu. Kā redzams 5. tabulā Elektroenerģijas cenu dalījums pa cenu kategorijām, 37% no vasaras stundām cena ir virs 100 EUR/MWh), jo stacija nav piemērota ātrai un lētai izslēgšanai/startēšanai. Apkures sezonas laikā tai ir grūtības salāgoties ar pārējām biomasas stacijām, kurām arī ir darbības izmaiņu inerce un minimālās darbības jaudas. No Klimatneitralitātes scenārija viedokļa koģenerācijas stacija būtu labāks risinājums pīķa jaudu izmantošanai salīdzinājumā ar dabasgāzes ūdenssildāmiem katliem, it sevišķi kombinācijā ar bezemisiju tehnoloģijām un citiem nākotnē paredzamiem risinājumiem. Tomēr tas ir lielāks CO2 emisiju avots nekā iekārtas, kas izmanto ilgtspējīgu biomasu.

Lai arī Imantas CSS ir otra lielākā sistēma valstī, jaunas ražošanas jaudas no citiem tirgus dalībniekiem nav bijušas. Tas liecina, ka investori ir saskatījuši šķēršļus un riskus iepretim TEC zonai. Attīstoties tehnoloģijas iespējām un atlikuma siltuma piedāvājumam, ir ticams, ka sistēmas ekonomiskie un klimatneitralitātes radītāji var tikt uzlaboti parādoties ekonomiski pamatotai konkurencei.

#### Uzstādītās jaudas

Kopumā Imantas siltumapgādes zonā ir uzstādīta siltuma jaudas (sk. 21. tabulu) 770 MWth apmērā un papildus dūmgāzu kondensatori un absorbcijas siltumsūkņi ar jaudu 17 MWth, kā arī trīs koģenerācijas stacijas ar kopējo elektrisko jaudu 52 MWel. Kopējās uzstādītās jaudas pārsniedz pieprasīto siltuma siltumslodzi un ir pilnībā nodrošinātas ar dažādām tehnoloģijām un kurināmajiem.

Tabula 21. Uzstādītās jaudas Imantas zonā

#### Siltumslodžu pieprasījuma analīze

Imantas zonas apvienoto siltumtīklu faktiskā siltumslodze 2023.gadā pa kurināmā tehnoloģijām dota 7. attēlā. 2023. gadā zemākā stundas temperatūra ir bijusi -13,85 oC, kas nozīmē, ka pie viszemākās piecu dienu vidējās āra gaisa temperatūras -20 oC, siltuma slodze būtu par aptuveni 25% lielāka.

Attēls 7.  Imantas zonas apvienotie siltumtīkli – faktiskā 2023.gada siltumslodze dalījumā pa kurināmā veidiem (procentuāli)

Datu analīze rāda, ka 2023. gadā ar atjaunīgiem enerģijas resursiem saražots 58% no kopēja siltuma.

### Potenciāls attīstībai

Imantas zonas apvienoto siltumtīklu zonā ir šādi attīstības galvenie virzieni:

- Tiek plānots drīzumā uzstādīt elektrodu katlus 50 MW;

Katli  paredzēti siltumenerģijas ražošanai pie sekojošiem apstākļiem: a) apkures sezonas laikā, kad darbojas koģenerācija un ir zema elektroenerģijas cena, no elektroenerģijas ražot siltumenerģiju; b) jaudas balansēšanai tirgus apstākļos pārtrauc elektroenerģijas nodošanu tīklos un no elektroenerģijas ražo siltumenerģiju; c) ļoti zemas elektroenerģijas cenas periodā/laikā.

- SC “Imanta” energobloka darbības perioda pagarināšana, veicot kapitālo remontu, by-pass uzstādīšanu, kā arī pielāgošanu elektrotīklu balansēšanas produktiem;

- Dabasgāzes katlu aizstāšana ar ūdens/ūdens tipa siltumsūkni ar jaudu 12 MW Kuģu ielas katlu mājā, kas nodrošinātu esošo siltumslodzi un papildus ražotu arī aukstumu;

- Gaiss/ūdens tipa siltumsūkņa uzstādīšanu Ziepniekkalna katlu mājā. Jauda varētu tikt salāgota ar elektroenerģijas jaudu 4 MW, kas nozīmē siltumsūknis ar vasaras COP 3,5 varētu sasniegt 14 MWth, ko var kombinēt ar diennakts siltumenerģijas akumulācijas tvertnēm ar uzkrāšanas apjomu ne mazāku kā 120 MWh 5000m3;

- Siltumenerģijas akumulācijas tvertnes (viena vai vairākas ar kopējo tilpumu 20–40 tūkst. m3) izbūve pīķa jaudām ļauj: a) samazināt dabasgāzes ŪSK darbību pārejas periodos; b) pagarināt periodus, kad īstermiņa diennakts pīķa kāpuma dēļ visu nepieciešamo apjomu nevar nodrošināt ar atjaunīgajiem energoresursiem; c) vasaras periodos var optimizēt siltumsūkņu darbību; d) stabilizē tīklu un katlu lietderību;

- Siltumtīklu izmantošana siltumenerģijas akumulācijai ir tehniski iespējama, tomēr šāda darbība ir rūpīgi jāizvērtē, jo straujas siltumnesēja temperatūras izmaiņas var saīsināt siltumtīklu darba mūžu;;

- Sistēmu automatizācijas būs jāpilnveido uzstādot siltumenerģijas akumulācijas tvertnes, lai sabalansētu tehnoloģiju darbību ar enerģijas tirgus prognožu datiem, tādejādi gan maksimizējot ekonomiskos radītājus, gan palielinot atjaunīgās enerģijas apjomu.

Kā daļēja alternatīva siltumsūkņiem vasaras siltumslodzē varētu būt saules kolektoru lauka uzstādīšana ar lielākām siltumenerģijas akumulācijas tvertnēm, jo uzkrāšana varētu būt 3 diennaktis un saulaino stundu skaits diennaktī ir mazāks nekā lētas elektroenerģijas stundu skaits.

### Imantas zonas scenāriju pieņēmumi

Šajā nodaļā ir aprakstīti vispārējie pieņēmumi, kas ir izmantoti, lai veiktu scenāriju analīzi un aprēķinus, kā arī salīdzinātu to rezultātus ar bāzes jeb esošo situāciju 2023. gadā. Pieņēmumos ir tehnoloģijas, kas nodrošina ražošanu pašlaik.

Bāzes situācijā ir izdalītas sekojošas tehnoloģijas:

- Imantas TEC koģenerācijas stacija un dabasgāzes ūdenssildāmie katli (Dabasgāze – koģenerācija un ŪSK);

- biomasas koģenerācijas stacijas (Biomasa – koģenerācija);

- biomasas ūdenssildāmo katlu iekārtas (Biomasa – ŪSK).

Attīstības scenārijos papildus bāzes situācijas tehnoloģijām ir ietvertas jaunas tehnoloģijas:

- elektrodu katli;

- siltumsūkņi;

- Imantas TEC rekonstrukcija (bez jaudas palielināšanas).

### Risinājumi

Ņemot vērā, ka visas ražotnes ir CSSO pārvaldībā, tad tiek apskatīti vairāki attīstības scenāriji dažādām investīcijām tehnoloģijās.

#### Jaudas izvēle

22. tabulā Kopējās jaudas Imantas zonā ir atspoguļotas esošās situācijas uzstādītās jaudas, kā arī attīstības scenāriju plānotās papildus jaudas, kuras varētu palielināties par 50 MW līdz 76 MW. Prognozētajās jaunajās jaudās ir ietvertas gan uzsāktais RS elektrodu katla projekts, kā arī ietvertas potenciālās jaudas siltumsūkņiem. Vienu no tiem ir iespējams uzstādīt pie esošās Ziepniekkalna koģenerācijas stacijas ar jaudu 14 MW (jaudas izvēle ņemot vērā Ziepniekkalna elektrisko jaudu 4 MWel un maksimālo COP 3,5), bet otru – Kuģu ielas katlu mājas rajonā (vai citur pie Daugavas) kā ūdens-ūdens siltumsūkni ar jaudu 12 MW. Šis rajons ir perspektīvs, lai ņemtu vērā arī jaudas centralizētai aukstumapgādei, jo, saskaņā ar RS Stratēģiju, Centralizētā aukstumapgādes sistēma (turpmāk – CAS) ir efektīvāks risinājums nekā autonomu dzesēšanas iekārtu uzstādīšana, tāpēc to ieviešana padara pilsētas ilgtspējīgākas – samazinās gan enerģijas patēriņš, gan CO2 emisijas.

Jaunu avotu izbūve neierobežo esošos un potenciālos jaunos tirgus spēlētājus, jo siltumtīkli ir pietiekami plaši, lai atrastu atbilstošu pieslēgšanās vietu.

Tabula 22. Kopējās jaudas Imantas zonā

Procentuāli apskatot jauno jaudu palielinājumu attīstības scenārijos, Ekonomiskajā scenārijā jaudu pieaugums ir paredzēts 6 % apmērā (50 MW), bet Klimatneitralitātes un Energoneatkarības scenārijos jauda pieaugtu par 10% (76 MW).

#### Investīcijas

Investīciju apmērs (sk. 23.tabulu) ir sākot no 4 milj. Ekonomiskajā scenārijā līdz 50 milj. EUR Energoneatkarības scenārijā. Investīciju avots iepriekš minētajām jaunajām jaudām visdrīzāk būtu RS vai tās saistīts uzņēmums, kurš investīcijas veiktu no saviem budžeta līdzekļiem.

Tabula 23. Investīciju apjoms

Energoneatkarības scenārijā ir iespējamas investīcijas 15 milj. EUR apmērā Imantas TEC, kura uzskatāma par pietiekami jaunu un modernu staciju. To, aprīkojot ar jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem ātrākai un efektīvākai palaišanai, varētu veiksmīgi saslēgt vienā sistēmā ar elektroenerģijas tīkla balansēšanas produktiem, kā arī organizēt ekonomiski izdevīgāku ražošanas procesu, operatīvāk reaģējot uz elektroenerģijas tirgu. Efektīvā ražošanas režīmā atsevišķos zemas elektroenerģijas cenas periodos pašu saražoto elektroenerģiju var izmantot savu elektrodu katlu darbībai vai kombinēt ar citiem klimatneitrāliem risinājumiem, kas varētu attīstīties nākotnē.

### Scenāriju iznākuma rādītāji un darbības grafiki

Šajā nodaļā tiks apskatīti būtiskākie scenāriju iznākumu rādītāji, kas ietver saražotā apjoma sadalījumu starp tehnoloģijām, kopējo energoresursu izmaiņas un kurināmā izmaiņas katrā no scenārijiem, CO2 samazinājumu, kā arī citus rādītājus, kas ļaus salīdzināt scenārijus.

Rezultāti apkopoti 8. – 10.attēlā, kur parādīts katras tehnoloģijas saražotā apjoma daudzumu un slodzes katrā no apskatāmajiem scenārijiem. Atšķirībā no TEC siltumapgādes zonas, Imantas siltumapgādes zonā Klimatneitralitātes un Energoneatkarības scenāriju SVID analīzes būs līdzīgas, jo šajos scenārijos izmantotās jaudas būs vienādas, atšķirība būs darbībās, kas tiks veiktas ar konkrētajām jaudām.

Ņemot vērā, ka Imantas siltumapgādes zonā visu iekārtu operatīvā darbība ir operatora rīcībā, tad, balstoties uz bāzes gada datiem, ir atspoguļota potenciālā darbība pēc ekonomiskās pamatotības principa, kur tiek ņemtas vērā konkrēto tehnoloģiju reālās izmaksas un faktiskās energoresursu cenas. Cenu svārstības ir katru stundu, turklāt diennakts laikā var būt 2 līdz 4 elektroenerģijas cenu kāpumi un kritumi. Ņemot vērā, ka biomasas tehnoloģijām nav iespējams tik strauji mainīt jaudas, tad vēlamākais risinājums ir siltumenerģijas akumulācijas tvertņu izbūve 1 līdz 3 diennakts siltumslodžu izlīdzināšanai.

#### Saražotie apjomi

Katram attīstības scenārijam ir aprēķināti pieņēmumi, cik no kopējā saražotā apjoma saražos katra no jaunajām tehnoloģijām un kā tas ietekmēs esošo iekārtu saražoto apjomu. Tiek pieņemts, ka visos scenārijos kopējais saražotais apjoms paliek nemainīgs.

Lai uzskatāmāk atspoguļotu saražotā apjoma sadalījumu starp tehnoloģijām, 24. tabulā Procentuālais apjomu sadalījums ir norādīts procentuālais apjoma sadalījums katrā no scenārijiem. Klimatneitralitātes scenārijā procentuālais ar dabasgāzi saražotais apjoms ir viszemākais un veido tikai 26 % no kopējā apjoma, kas ir būtisks samazinājums. Savukārt, Ekonomiskajā un Energoneatkarības scenārijā šis apjoms veido 31 %, kas ir samazinājums par trešdaļu pret esošo ar dabasgāzi saražo apjomu.

Tabula 24. Procentuālais apjomu sadalījums

Salīdzinājumā ar esošo situāciju Ekonomiskajā scenārijā esošo iekārtu saražotais apjoms samazināsies par 8% (sk. 24. tabulu). Klimatneitralitātes scenārijā samazinājums būs vēl būtiskāks – 15%, savukārt Energoneatkarības scenārijā samazinājums būs līdzīgs kā Klimatneitralitātes scenārijā – 15%.

Salīdzinot ar bāzes situāciju (sk. 25.tabulu), vislielākais apjoma samazinājums dabasgāzes apjomā ir Klimatneitralitātes scenārijā (-42%), bet vismazākais – Ekonomiskajā scenārijā (-32%). Energoneatkarības scenārijā visām esošajām tehnoloģijā ir apjoma samazinājums un vislielākais saražotā apjoma palielinājums ar jaunajām tehnoloģijām.

Tabula 25. Iekārtu saražotā apjoma izmaiņas Imantas zonā

Ekonomiskajā scenārijā līdz ar elektrodu katlu ieviešanu, būtisks pieaugums būs arī ražošanā ar biomasas iekārtām, kur palielināsies ar biomasu saražotie apjomi par 12 % gan koģenerācijā, gan ŪSK.

Klimatneitralitātes scenārijā investīcijas siltumenerģijas akumulācijas tvertnēs dos priekšrocības galvenokārt biomasas iekārtu darbībai (pieaugs saražotais apjoms biomasas koģenerācijā un ŪSK par 8 %), jo siltumsūkņi un elektrodu katli darbības brīdi strādā uz maksimālo jaudu un nodos siltumenerģiju tīklos.

Energoneatkarības scenārijā investīcijas ir SC Imanta koģenerācijas bloka  rekonstrukcijā un darbības stiprināšanā mainīgas elektroenerģijas cenas apstākļos, kā rezultātā ar zemākam izmaksām tiks palielināts koģenerācijas stacijas un nedaudz arī elektrodu katlu darbības periods, kas būs uz biomasas iekārtu rēķina, nedaudz samazinot saražotos apjomus ar biomasas esošajām tehnoloģijām. Bet jāuzsver, ka atšķirībā no 2023. gada bāzes situācijas, kad gandrīz 100% no Imantas CSS zonas fosilās siltumenerģijas tika saražots ar dabasgāzes ŪSK, tad šis tiktu vismaz 50–70% aizstāts ar efektīvāku fosilā kurināmā sadedzināšanas tehnoloģiju – koģenerāciju. Kā ieguvums šim scenārijam ir iegūtā peļņa no elektroenerģijas tirgus produktiem un zemākas elektroenerģijas izmaksas. Par šādas investīcijas ekonomisku pamatotību liecina LE finanšu rādītāji un konkurētspēja Daugavas labā krasta sistēmā, neskatoties uz darbības stundu skaita mazināšanos. Energoneatkarības scenārijā daļu no apjoma ražos elektrodu katli, kura darbībai var izmantot gan elektroenerģiju no tīkla, gan elektroenerģiju no dabasgāzes koģenerācijas stacijas.

Ņemot vērā uzstādīto MW apjomu un aplēsto saražoto apjomu tiek prognozēts, ka Energoneatkarības scenārijā dabasgāzes koģenerācija atkarībā no elektroenerģijas cenas darbotos 1200–2400 stundas gadā, bet dabasgāzes ŪSK darbotos ļoti minimālu periodu. Lai saražotu minētos apjomus, visos scenārijos vislielāko procentuālo stundu slodzi gadā nodrošina biomasas ŪSK un biomasas koģenerācija. Vismazāk tehnoloģijas darba stundas ražošanā tiek izmantotas ar dabasgāzes koģenerāciju un ŪSK – attīstības scenārijos tikai 3–4 % no maksimāli iespējamās darba stundām.

Ja apskata jauno tehnoloģiju noslodzi, tad siltumsūkņi Klimatneitralitātes un Energoneatkarības scenārijā darbosies 34 % apmērā no pilnās siltumslodzes, kas ir salīdzinoši augsta noslodze, ja salīdzina ar elektrodu katliem, kuru darbība tiek paredzēta tikai 9–14 % apmērā. Kopējais apjoms no bezemisiju tehnoloģijām būs līdzīgs, jo vasarā tās nodrošina visu jaudu, bet ziemā nesasniedz bāzes jaudu. Tomēr Energoneatkarības scenārijā netiek maksimāli izmantota biomasas jauda, jo nav siltumenerģijas akumulācijas tvertnes, bet dabasgāzes iekārtām ir minimālie darbības režīmi. Tādēļ veicot detalizētu izpēti, paredzams, ka, kombinējot Klimatneitralitātes un Energoneatkarības scenāriju risinājumus, kā arī ieviešot siltumenerģijas akumulācijas iekārtas un uzlabojot koģenerācijas iekārtu darba spēju ātri reaģēt uz tirgus izmaiņu aspektiem, varētu gūt maksimāli labākos iznākuma rādītājus gan no pašizmaksas viedokļa, gan no Klimatneitralitātes viedokļa.

#### Ekonomiskā scenārija darbības analīze

Ekonomiskā scenārijā ražošanas bāzē darbojas biomasas katli, tad dabasgāzes koģenerācija, kura savas jaudas un darbības inerces dēļ samazina biomasas apjomus, bet “pīķa” siltumslodzes tiek segtas ar dabasgāzes ŪSK. Savukārt, 50 MW elektrodu katli, kā atspoguļots 8.attēlā, divos režīmos – 1. režīmā, kad ražot ar elektrodu katliem ir lētāk nekā ar biomasas katlu, un 2. režīmā, kad ražot ir dārgāk nekā ar biomasu, bet lētāk nekā ar dabasgāzi. Ražošana ar elektrodu katliem 1. režīmā ir īslaicīga, epizodiska visa gada garumā, bet 2. režīmā – apkures sezonā. Elektrodu katlu darbība samazina dabasgāzes ŪSK un dabasgāzes koģenerācijas saražoto apjomu.

Grafikos (8. attēls) Imantas zonas apvienotie siltumtīkli vizuāli ir attēlota ražošanas programma Imantas siltumapgādes zonas Ekonomiskajam scenārijam procentuālā izteiksmē.

Attēls 8.  Imantas zonas apvienotie siltumtīkli – Ekonomiskais scenārijs (procentuāli)

Tabula 26. SVID analīze Ekonomiskajam scenārijam Imantas zonā

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - Efektīva ražošanas plānošana, jo siltumenerģijas ražošana ir operatora pārvaldījumā - Zemākas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, zemāks tarifs - Nav pārinvestēšanās risks, investējot līdzvērtīgās tehnoloģijās - Savienoti 4 siltumavoti – salīdzinoši augsta diversifikācija - Atjaunīgo energoresursu jaudas ir pietiekošas, lai nodrošinātu siltumenerģiju līdz ārgaisa temperatūrai +5 oC grādiem - Siltumenerģijas ražošanas avoti ir tehnoloģiski efektivizēti ar dūmgāzu kondensatoriem un absorbcijas siltumsūkņiem | - Nav iespējams izmantot visu biomasas iekārtu un koģenerācijas potenciālu - Imantas TEC bez kapitālā remonta ir izsmēlis savu potenciālu |
| Iespējas | Draudi |
| - Zemas elektroenerģijas cenas apstākļos izdevīgi ražot siltumenerģiju no koģenerācijas stacijā saražotās elektroenerģijas - Iespēja uzstādīt elektrodu katlus, nodrošinot elektroenerģiju daļēji no pašu saražotiem resursiem, daļēji iepērkot elektroenerģiju - Pagarināt Imantas TEC darbības periodu, veicot kapitālo remontu vai uzstādīt “by-pass” - Koģenerācijas jaudu uzturēšana, kas ļauj piedāvāt elektroenerģijas tirgus produktus un elektroenerģijas sistēmas produktus - Investīciju apmēri atbilst ES fondu projektu līdzfinansējuma apjomiem, līdz ar to ES fondu projektiem var būt liela nozīme tehnoloģiju attīstībā | - Mainīga likumdošanas vide - Lieli riski jaunam komersantam ieiet tirgū, jo liela energoresursu diversifikācija un cieša konkurence |

#### Klimatneitralitātes scenārija darbības analīze

Klimatneitralitātes scenārijā – Imantas zonas apvienotie siltumtīkli (9. attēls), atšķirībā no iepriekš aprakstītā Ekonomiskā scenārija, papildus tiek uzstādītas siltumsūkņu jaudas kopā ar siltumenerģijas akumulācijas tvertnēm, kas strādā prioritāri pret pārējām tehnoloģijām zemas elektroenerģijas cenas periodos. Ņemot vērā, ka biomasas katli nevar darboties šādā svārstību režīmā, tad ražošanas bāzē vismaz minimālā jaudā biomasas katli darbosies nepārtraukti. Pārpalikuma siltumenerģija, kas radīsies no biomasas katlu darbības, tiks uzglabāta siltumenerģijas akumulācijas tvertnē. Ir iespējami arī citi darbības režīmi, kad siltumsūkņi bāzes jaudā strādā nepārtraukti – arī tajos periodos, kad elektroenerģijas cena ir augsta.

Attēls 9.  Imantas zonas apvienotie siltumtīkli – Klimatneitralitātes scenārijs (procentuāli)

Šāds ražošanas režīms gan palielinās siltumenerģijas pašizmaksu un attiecīgi arī tarifu. Līdzīgi kā Ekonomiskajā scenārijā – arī Klimatneitralitātes scenārijā elektrodu katli darbosies 2 režīmos, kad ražot ar elektrodu katliem ir lētāk kā ar biomasu un kad ražošana ar elektrodu katliem ir lētāk kā ar dabasgāzi, bet dārgāk kā ar biomasu. Dabasgāzes koģenerācija tiks izmantota apkures sezonā secībā pēc biomasas katlu iekārtām un jaunajām tehnoloģijām, bet dabasgāzes ŪSK tiks izmantoti “pīķu” jaudu nodrošināšanai.

Tabula 27. SVID analīze Klimatneitralitātes scenārijam Imantas zonā

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - Būtisks fosilā kurināmā samazinājums, saražoto apjomu samazinājums ar dabasgāzi – 42 % - Iespēja uzkrāt pārpalikuma siltumenerģiju - Efektīva ražošanas plānošana, jo siltumenerģijas ražošana ir operatora pārvaldījumā - Zemākas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, zemāks tarifs - Savienoti 4 siltumavoti – salīdzinoši augsta diversifikācija - Siltumenerģijas akumulācijas tvertne ļauj maksimizēt efektīvāko avotu izmantošanu un veicina diennakts pīķa siltumslodžu mazināšanu - Atjaunīgo energoresursu jaudas ir pietiekošas, lai nodrošinātu siltumenerģiju līdz ārgaisa temperatūrai mīnus 5 oC grādiem | - Jaunām tehnoloģijām ar kopējām izmaksām jāizkonkurē citu tehnoloģiju mainīgās izmaksas - Limitētas iespējas citiem tirgus dalībniekiem iekļauties zonā, kur visi avoti ir operatora rīcībā. - Nav skaidri iepirkuma principi, ienākot jaunām tehnoloģijām, jo tām būtu vēlami dažādi, būtiski atšķirīgi iepirkuma periodi (mēneši, dienas, stundas, svārstīgi) |
| Iespējas | Draudi |
| - Zemas elektroenerģijas cenas apstākļos izdevīgi ražot siltumenerģiju no koģenerācijas stacijā saražotās elektroenerģijas - Iespēja uzstādīt elektrodu katlus, nodrošinot elektroenerģiju daļēji no pašu saražotiem resursiem, daļēji iepērkot - Koģenerācijas jaudu uzturēšana, kas ļauj piedāvāt elektroenerģijas tirgus produktus un elektroenerģijas sistēmas produktus | - Jaunu tirgus dalībnieku ieiešana tirgū var būt sākotnēji riskanta un neizdevīga, jo dažas tehnoloģijas nav pārliecinoši efektīvākas (kopējās izmaksas lētākas nekā mainīgās cenas) - Lieli riski jaunam komersantam ieiet tirgū, jo liela energoresursu diversifikācija un cieša konkurence - Zemas dabasgāzes cenas, kā arī augstas elektroenerģijas cenas neveicina jaunu tehnoloģiju ienākšanu |

#### Energoneatkarības scenārija darbības analīze

Imantas zonas apvienoto siltumtīklu Energoneatkarības scenārija (10. attēls) darbības principi ir ļoti līdzīgi iepriekš aprakstītā Klimatneitralitātes scenārija darbībai, kur būtiskākās atšķirības ir siltumenerģijas akumulācijas tvertnes neesamība un nedaudz lielāki apjomi, kas saražoto ar koģenerācijas režīmā, ko ietekmētu Imantas TEC rekonstrukcija. Līdzīgi kā iepriekšējos scenārijos, arī šajā elektrodu katli darbosies divos režīmos – kad ražot ar elektrodu katliem ir lētāk kā ar biomasu un kad ražošana ar elektrodu katliem ir lētāk kā ar dabasgāze, bet dārgāk kā ar biomasu. Zemas elektroenerģijas periodos primāri darbosies siltumsūkņi. Bāzes režīmā visa gada garumā darbosies biomasas iekārtas, apkures sezonā tiks izmantota arī koģenerācija un dabasgāzes ŪSK “pīķu” siltumslodžu nodrošināšanai.

Attēls 10.  Imantas zonas apvienotie siltumtīkli – Energoneatkarības scenārijs (procentuāli)

Tabula 28. SVID analīze Energoneatkarības scenārijam Imantas zonā

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - Efektīva ražošanas plānošana, jo siltumenerģijas ražošana ir operatora pārvaldījumā - Zemākas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, zemāks tarifs - Nav pārinvestēšanās risks, investējot līdzvērtīgās tehnoloģijās - Savienoti 4 siltumavoti, jau pašlaik salīdzinoši augsta diversifikācija - Atjaunīgo energoresursu jaudas ir pietiekošas, lai nodrošinātu siltumenerģiju līdz ārgaisa temperatūrai mīnus 2 oC grādiem | - Lieli riski jaunam komersantam ieiet tirgū, jo liela energoresursu diversifikācija un cieša konkurence - Jaunām tehnoloģijām ar kopējām izmaksām jāizkonkurē citas tehnoloģijas ar kopējām mainīgām izmaksām - Nav sasniedzama ekonomiski pamatota 100% jaudu diversifikācija |
| Iespējas | Draudi |
| - Iespēja uzstādīt elektrodu katlus, nodrošinot elektroenerģiju daļēji no pašu saražotiem resursiem, daļēji iepērkot - Koģenerācijas jaudu uzturēšana, kas ļauj piedāvāt elektroenerģijas tirgus produktus un elektroenerģijas sistēmas produktus - Investīciju apmēri atbilst ES fondu projektu līdzfinansējuma apjomiem, līdz ar to ES fondu projektiem var būt liela nozīme tehnoloģiju attīstībā | - Jaunu tirgus dalībnieku ieiešana tirgū var būt sākotnēji riskanta un neizdevīga, jo tehnoloģijas nav pārliecinoši efektīvākas (kopējās izmaksas lētākas nekā mainīgās cenas) - Nav skaidrs iepirkuma principi ienākot jaunām tehnoloģijām, jo tām būtu vēlami dažādi iepirkuma periodi (mēneši, dienas, stundas, svārstīgi) - Zemas dabasgāzes cenas, kā arī augstas elektroenerģijas cenas neveicina jaunu tehnoloģiju ienākšanu |

#### Kurināmā un CO2 apjomu izmaiņas

Atkarībā no realizētās tehnoloģijas mainās kurināmā patēriņš katrai no tehnoloģijām. Turklāt daļa saražotā ir ar bezemisiju tehnoloģijām (piem., siltumsūkņi, elektrodu katli). Nākamā tabula (skat. 29. tabulu) aptuveni raksturo sadedzinātā kurināmā apjomu – tai skaitā fosilo kurināmo, biomasas kurināmo. Dati ir aptuveni, jo katras stacijas reālais lietderības koeficients dažādos režīmos var nedaudz atšķirties, bet kopumā ir redzams, ka jebkurš risinājums samazina kurināmā apjomu.

Energoresursu patēriņš Ekonomiskajā scenārijā samazinās par 1%, Klimatneitralitātes scenārijā par 8%, Energoneatkarības scenārijā 8%. Energoresursi ietver arī elektroenerģiju. Bezemisiju tehnoloģijas īpatsvars Ekonomiskajā scenārijā būs 8%, Klimatneitralitātes scenārijā – 9%, savukārt, Energoneatkarības scenārijā – 9%. Kurināmā, tai skaitā atjaunīgā kurināmā, patēriņš Ekonomiskajā scenārijā samazinās par 10%, Klimatneitralitātes scenārijā par 16% un līdzīgi arī Energoneatkarības scenārijā 16%.

Tabula 29. Energoresursu un kurināmā izmaiņas

Tabulās (skat. 30. un 31.tabulu) SEG emisijas Imantas zonā un CO2 emisiju apjomu izmaiņas Imantas zonā ir apkopoti CO2 emisiju apjomi katrā no scenārijiem un izmaiņas pret 2023. gadu.

Tabula 30. SEG emisijas Imantas zonā

Kā efektīvākais no CO2 samazinājuma viedokļa ir Klimatneitralitātes scenārijs, kad ikgadējais ietaupījums 25,7 tūkst. tonnu, kas ir 33% no SEG emisiju apjoma bāzes situācijā. CO2 emisiju samazinājums – 23,2% Energoneatkarības scenārijā tiek panākts, samazinot dabasgāzes patēriņu, bet pieaug elektrodu katlu izstrāde.

Tabula 31. CO2 emisiju apjomu izmaiņas Imantas zonā

Papildus jāņem vērā, ka CO2 emisijas siltumsūkņiem un elektrodu katliem tiek rēķināti pēc noteiktā emisijas faktora par saņemto elektroenerģiju no tīkla. Reālā darbībā emisijas var atšķirties, ja patērētā elektroenerģija ir ar zaļo sertifikātu, pašu lokāli saražota ar AER (piem., saules paneļiem), vai gluži pretēji tiek ražota izmantojot fosilos koģenerācijas avotus. Tāpat aprēķinos netiek skatīts, vai un kādu ietekmi scenāriji varētu atstāt uz elektroenerģijas ražošanas efektivitāti un CO2 emisijām valstī un reģionā, tai skaitā negatīvām, ja elektroenerģijas ražošana netiek pietiekamā apmērā pārkārtota uz atjaunīgajiem resursiem.

### Scenāriju salīdzinājums un optimālā risinājuma izvēle Imantas zonā

32. tabulā Imantas zonas scenāriju kritēriju apkopojums redzams, kā ir salīdzināti Imantas siltumapgādes zonas izvirzītie ražošanas attīstības scenāriji un izvēlēts optimālais risinājums.

Tabula 32.  Imantas zonas scenāriju kritēriju apkopojums

Iznākumu indikatoru apkopojums parāda, ka vides ilgtspējas kritēriju augstākie rādītāji ir Klimatneitralitātes scenārijam, bet Ekonomiskajam scenārijam ir augstākā pakalpojumu pieejamība, savukārt, Energoneatkarības scenārijam ir labāki rādītāji energoresursu drošības un konkurētspējas ziņā.

Novērtējot katra kritērija būtiskumu un pārākumu, salīdzinot ar pārējiem scenārijiem (skat.  8.3 pielikuma 57. tabulu Imantas zonas scenāriju novērtējums un salīdzinājums), kā optimālākais tiek izvēlēts Klimatneitralitātes scenārijs, jo vides ilgtspējas kritērijiem ir piešķirts vislielākais svars no visiem (82%). Jāpiezīmē, ka Energoneatkarības scenārijs tika novērtēts tikai nedaudz zemāk (80%) un pēc izvirzītajiem kritērijiem ir gandrīz līdzvērtīgs. Abu scenāriju kombinācija sasniegtu visaugstāko vērtējumu.

### Ieteikumi un rīcības Imantas zonā

Tā kā Imantas siltumapgādes zona ir RS pārziņā, tad attīstības scenāriji ir vismazāk atkarīgi no ārējiem faktoriem. Pieņemtie lēmumi ar visaugstāko ticamību varētu sasniegt plānotos rezultātus.

Rīcības:

- izmantot visas sistēmas iespējas un maksimāli apvienot Klimatneitralitātes un Energoneatkarības risinājumus;

- veikt investīcijas visās tehnoloģijās – siltumsūkņi, siltumenerģijas akumulācijas tvertnes, Imantas TEC rekonstrukcija, elektrodu katli; atbilstoši nepieciešamajai siltumslodzei, izstrādāt algoritmu jeb metodiku visu tehnoloģiju efektīvas mijiedarbības nodrošināšanai;

- izvērtēt siltumtīklu paplašināšanas iespējas;

- apzināt ražotājus kopējā zonā un izvērtēt atlikumsiltuma iespējas. Sagatavot iepirkuma principus to iekļaušanā patēriņā.

## Pārējo CSS zonu attīstība

Zonas ir relatīvi nelielas un pārsvarā visās ir divi atšķirīgi scenāriji – Ekonomiskais un Klimatneitralitātes, kuri vienlaicīgi nodrošina kurināmā diversifikāciju un atbilst Energoneatkarības scenārijam.

### Esošā situācija

Situācija ir līdzīga kā Imantas siltumapgādes zonā, kur ražošanas un siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas ir vertikāli integrētas operatora pārvaldījumā.

Sistēmas ir mazākas un vairāk atkarīgas no patēriņa faktoriem, vienlaikus tā ir lieliska vide, lai veiktu pilotprojektus siltumtīklu temperatūras pazemināšanai, siltumsūkņu uzstādīšanai, atlikumsiltuma izmantošanai un citiem risinājumiem.

Kopumā ir piecas zonas:

- SC “Vecmīlgrāvis” (stabila izmēra sistēma ar biomasas kurināmo);

- Katlu māja Bauskas ielā (Bauskas KM);

- Katlu māja Viestura prospektā (Viestura KM);

- Bolderājas divas katlu mājas: Gobas un Keramikas ielā;

- SC “Daugavgrīva”.

33. tabulā Uzstādītās jaudas pārējās zonās ir apkopotas tehnoloģisko iekārtu uzstādītās jaudas.

Tabula 33. Uzstādītās jaudas pārējās zonās

Divas katlu mājas, kas atrodas Gobas ielā un Keramikas ielā, perspektīvā ir apvienojamas vienotā sistēmā ar SC “Daugavgrīva”, kā kopējā Bolderājas zona. Divas nelielas katlu mājas Bauskas ielā un Viestura prospektā, atkarībā no attīstības virzieniem, jauniem patērētajiem un citu siltuma ražotāju attīstības, var vai nu paplašināt vai apvienot kopējā sistēmā.

Visās zonās kopā atjaunīgo energoresursu īpatsvars ir 58%, no tām SC “Daugavgrīva” 93%, SC “Vecmīlgrāvis” 75%, bet Bauskas KM 73%, savukārt, Viestura KM, Gobas un Keramikas ielu katlu mājās AER netiek izmantoti.

### Slodžu pieprasījuma analīze

Grafikos (skat.11. un 12. attēlus) atspoguļots lielāko zonu esošais siltumslodžu grafiks. SC “Vecmīlgrāvis” tiek atspoguļots esošais biomasas apjoms, bet Bolderājas zonā – apvienotās 3 katlu mājas.

Attēls 11.  SC “Vecmīlgrāvis” siltumslodžu grafiks– procentuāli

Attēls 12. SC “Daugavgrīva” un katlu māju Bolderājā 2023.gada siltumslodzes – procentuāli

### Risinājumi

Visām sistēmām ir ievērojams potenciāls, lai varētu palielināt atjaunīgās enerģijas īpatsvaru kopējā saražotā siltuma apjomā:

      - SC “Vecmīlgrāvis” un Bauskas KM jau sāk darboties uz lielāku siltumslodzi jaunizbūvētās jaudas.

      - Apvienotajā Bolderājas zonā biomasa sastādīs 42%. Ekonomiskajā scenārijā tiek pieņemta Bolderājas un Daugavgrīvas siltumapgādes zonu apvienošana, Klimatneitralitātes scenārijā tiks uzstādīts Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīvā” kompresijas tipa siltumsūknis, lai atgūtu no attīrītajiem notekūdeņiem un novadītu šo siltumu pa izbūvēto savienojuma siltumtrasi apvienotajā Bolderājas siltumapgādes zonā. Energoneatkarības scenārijā papildus tiks izbūvēts biomasas katls ar jaudu 6 MW (katla jauda 5 MW un dūmgāzu kondensatora jauda 1 MW). Detalizētāku analīzi skatīt 8.1. pielikumā Risinājumi pārējās CSS zonās.

      - Viestura KM un Bauskas KM jaunas jaudas pašlaik netiek plānotas, jo tās ir atkarīgas no siltumapgādes zonu attīstības, jaunu klientu piesaistes, kas būtiski palielinātu siltumenerģijas pieprasījuma nepieciešamību, kā arī iespējas apvienoties ar citām katlu mājām vai citiem ražotājiem.

#### Jaudas izvēle

Par mērķi Rīgas valstspilsētas mazāko siltumapgādes zonu siltuma avotu jaudas izvēlei tika izvēlēta kurināmā diversifikācija ar atjaunīgajiem resursiem (34. tabula). Ekonomiskajā scenārijā jaunas jaudas veido 8 MW, Klimatneitralitātes scenārijā 13 MW, bet Energoneatkarības scenārijā 19 MW. Lai apvienotu zonas, nepieciešams izbūvēt 3,5 km jaunus siltumtīklus Bolderājas CSS zonā.

Tabula 34. Jaunās jaudas un jaunas siltumtrases pārējās zonās

#### Investīcijas

Investīciju apmērs svārstās no 8,2 milj. EUR Ekonomiskajā scenārijā līdz 21,4 milj. EUR Energoneatkarības scenārijā (35. tabula). Investīciju avots visdrīzāk būtu RS vai tā saistīts uzņēmums, kurš invstīcijas veiktu no saviem budžeta līdzekļiem. Siltumsūkņa investīcijas veido 8 milj. EUR, kas ietver siltumsūkņa un siltumenerģijas akumulācijas tvertnes tehnoloģijas izmaksas un 3 milj. EUR savienojošā siltumtīklu posma izmaksas.

Tabula 35. Investīcijas pārējās zonās

### Scenāriju iznākuma rādītāji un darbības grafiki

Šajā nodaļā tiks apskatīti būtiskākie pārējo zonu scenāriju iznākumu rādītāji, kas ietver saražotā apjoma sadalījumu starp tehnoloģijām, kopējo energoresursu izmaiņas un kurināmā izmaiņas katrā no scenārijiem, CO2 samazinājumu, kā arī citus rādītājus, kas ļaus salīdzināt scenārijus.

#### Saražotie apjomi

Ekonomiskā scenārija siltumenerģijas ražošana paredz, ka lielākā daļa siltuma,  66 % no kopējā apjoma, tiks saražota ar esošajiem biomasas ŪSK, bet 23 % no apjoma – ar dabasgāzes iekārtām. Klimatneitralitātes scenārijā siltumenerģijas ražošana paredz, ka lielākā daļa siltuma, 57 % no kopējā apjoma, tiks saražots ar esošajiem biomasas ŪSK, 19 % no apjoma – ar siltumsūkni, 13 % – ar dabasgāzes iekārtām, bet atlikušie 10 % – ar jauno biomasas ŪSK. Energoneatkarības scenārijā, savukārt,  siltumenerģijas ražošanā vismazāk no visiem scenārijiem tiks izmantotas dabasgāzes iekārtas (7 % apmērā) un visvairāk siltuma tiks ražots, izmantojot jaunus biomasas ŪSK (22 % apmērā).

Apkopojot un salīdzinot saražotos apjomus pa scenārijiem, var secināt, ka Energoneatkarības scenārijā vismazākā daļa no kopēja apjoma tiks saražota ar dabasgāzes iekārtām un visvairāk ar jauno biomasas ŪSK. Turpretim Ekonomiskajā scenārijā visvairāk tiks izmantota dabasgāze, siltumsūknis netiks izmantots, kā arī vismazākais apjoms tiks saražots ar jauno biomasas ŪSK.

#### Ekonomiskā scenārija darbības analīze

Bāzes siltumslodzē visās CSS, izņemot Viestura KM, darbosies biomasas katli, bet “pīķa” siltumslodzē dabasgāzes koģenerācija un/vai dabasgāzes ŪSK. Tomēr iekārtu minimālās jaudas dēļ ar ierobežotām iespējām un straujām jaudas svārstībām nav iespējams izmantot visu atjaunīgās enerģijas potenciālu, savukārt “pīķa” siltumslodzes tiek segtas ar dabasgāzes ŪSK. SVID analīze Ekonomiskajam scenārijam ir ar līdzīgiem rādītājiem kā Klimatneitralitātes scenārijam (sk. 36. tabulu). Siltumtrašu apvienošana Bolderājas – Daugavgrīvas siltumapgādes zonā ir pirmais solis uz efektīvu klimatneitralitātes risinājumu.

Tabula 36. SVID analīze Ekonomiskajam scenārijam pārējās zonās

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - Mazas investīcijas - Vecmīlgrāvja katlu mājā siltumenerģija tiek ražota tikai no atjaunīgajiem energoresursiem - Apvienojot Bolderājas un Daugavgrīvas zonas, atjaunīgās enerģijas īpatsvara pieaugums tiks nodrošināts bez investīcijām ražošanas iekārtās - Nav nepieciešamas investīcijas Bauskas KM un Viestura KM pirms lēmuma par turpmāko šo CSS zonu attīstību | - Netiek veikts tarifa samazinājums - Netiek izmantots viss siltumapgādes zonas potenciāls |
| Iespējas | Draudi |
| - Siltumapgādes zonu apvienošana ļaus nākotnē izmantot visu sistēmas potenciālu. Tiks radītas lielākas vasaras jaudas, kas dos iespēju jaunu tehnoloģiju ienākšanai - Iespēja īstenot pilotprojektu, lai rezultātus vēlāk pielietotu lielākās sistēmās - CSS sistēmas palielināšanas iespējas un sasaiste ar rūpnieciskajiem klientiem Bauskas KM un Viestura KM potenciāls atlikumsiltuma piesaistei | - Būtiski draudi nav saskatāmi, tā kā izvēlētie risinājumi nav pretrunā ar nākotnes attīstības plāniem - Mazas sistēmas vairāk atkarīgas no atsevišķiem patērētājiem - Neveicot uzlabojumus un mazinoties apjomam ēku energoefektivitātei, pieaugs siltumenerģijas tarifs |

#### Klimatneitralitātes scenārija darbības analīze

Scenārija iznākuma grafiki (skat. 8.1. pielikumu Risinājums pārējās CSS zonās) atspoguļo katras tehnoloģijas saražotā apjoma daudzumu katrā no apskatāmajiem scenārijiem. Šajā nodaļā izveidotā SVID analīze (sk. 37. tabulu) apskata situāciju no trilemmas viedokļa – ekonomiskā, zaļā kursa un drošības. Ekonomiskais scenārijs raksturo finansiāli izdevīgāko attīstības ceļu, bet zaļais kurss parāda Klimatneitralitātes scenāriju, kas vērsts uz CO2 samazinājumu. Pamatā darbību mērķis ir samazināt atkarību no importētajiem energoresursiem, veicinot vietējo atjaunojamo enerģijas avotu, piemēram, biomasas, attīrīšanas stacijas notekūdeņu izmantošanu siltumapgādei. Tiek vērtēti energoefektivitātes pasākumi, lai samazinātu kopējo enerģijas patēriņu un attīstītu tehnoloģijas, kas varētu veicināt ilgtspējīgu siltumenerģijas ražošanu un izmantošanu.

Tabula 37. SVID analīze Klimatneitralitātes scenārijam pārējās zonās

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - Efektīva ilgtermiņa ražošanas izvērtēšana pirms investīciju lēmuma pieņemšanas, jo siltumenerģijas ražošana ir operatora pārvaldījumā - Jau šobrīd salīdzinoši augsta diversifikācija | - Jaunu tirgus dalībnieku ieiešana tirgū var būt sākotnēji riskanta un neizdevīga, ja jaunās tehnoloģijas nav pārliecinoši efektīvākas (kopējās izmaksas lētākas nekā mainīgās cenas) - Ir bijis ierobežojums ne tikai uz viena ES fondu projekta līdzfinansējuma apmēru, bet arī vienam komersantam un komersantu saistītajiem uzņēmumiem pieejamo viena uzsaukuma ES fondu līdzfinansējumu. |
| Iespējas | Draudi |
| - Iespējas salīdzinoši mazā sistēmā veikt pilotprojektus ar siltumsūkņiem, zemas temperatūras siltumtīkliem vai citiem inovatīviem projektiem - Augstas efektivitātes siltumsūkņu uzstādīšanas iespējas – attīrīšanas stacijas tuvums Bolderājas CSS - Bauskas KM un Viestura KM rajonus iespējams saintegrēt lielākās sistēmās un piesaistīt jaunus būtiskus patērētājus - Atsevišķām zonām iespēja apvienoties ar lielākām zonām - Potenciāls zemās temperatūras sistēmām - Investīciju apmēri atbilst ES fondu projektu līdzfinansējuma apjomiem, līdz ar to ES fondu projektiem var būt liela nozīme tehnoloģiju attīstībā | - Nav skaidri iepirkuma principi, kas ierobežo potenciālu ienākt jauniem ražotājiem vai atlikumsiltuma piegādātājiem, jo dažādām tehnoloģijām būtu vēlami dažādi iepirkuma periodi (mēneši, dienas, stundas,) un skaidri ilgtermiņa nosacījumi - Lielāka atkarība no patērētāju atslēgšanās vai straujām patēriņa izmaiņām - Risks, ka izpētes rezultātā, Bolderājas katlu māju un SC “Daugavgrīva” sistēmu apvienošana ir tehniski sarežģīta un pārmērīgi dārga |

#### Energoneatkarības scenārija darbības analīze

Energoneatkarības scenāriju raksturo drošība, maksimāli izmantojot vietējos energoresursus. Šajā scenārijā ir līdzīgi faktori kā Klimatneitralitātes scenārijā, bet papildus tiek nodrošināta 100% jaudas rezervācija.

Tabula 38. SVID analīze Energoneatkarības scenārijam pārējās zonās

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - Efektīva ražošanas plānošana, jo siltumenerģijas ražošana ir operatora pārvaldījumā - Jau pašlaik salīdzinoši augsta diversifikācija | - Jaunu tirgus dalībnieku ieiešana tirgu var būt sākotnēji riskanta un neizdevīga, ja jaunās tehnoloģijas nav pārliecinoši efektīvākas (kopējās izmaksas lētākas nekā mainīgās cenas) |
| Iespējas | Draudi |
| - Iespējas salīdzinoši mazā sistēmā veikt pilotprojektus ar siltumsūkņiem - Augstas efektivitātes siltumsūkņu uzstādīšanas iespējas – attīrīšanas stacijas tuvums Bolderājas CSS - Bauskas KM un Viestura KM iespēja saintegrēt lielākās sistēmās un jaunu būtisku patērētāju potenciāls - Investīciju apmēri atbilst ES fondu projektu līdzfinansējuma apjomiem, līdz ar to ES fondu projektiem var būt liela nozīme tehnoloģiju attīstībā | - Nav skaidrs iepirkuma principi, ienākot jaunām tehnoloģijām, jo tām būtu vēlami dažādi iepirkuma periodi (mēneši, dienas, stundas, svārstīgi) - Lielāka atkarība no patērētāju atslēgšanās vai straujām patēriņa izmaiņām |

#### Kurināmā un CO2 apjomu izmaiņas

Atkarībā no izvēlētā scenārija mainās kurināmā patēriņš katrai no tehnoloģijām. Turklāt daļa siltuma ir saražota ar bezemisiju tehnoloģijām (piemēram, siltumsūkņi) (skat. 39. tabulu). Bezemisiju tehnoloģijas īpatsvars Ekonomiskajā scenārijā būs 0%, Klimatneitralitātes un Energoneatkarības scenārijā – 7%. Kurināmā patēriņš Ekonomiskajā scenārijā nesamazinās, Klimatneitralitātes scenārijā kurināmais samazinās par 18%, bet Energoneatkarības scenārijā – samazinās par 20%.

Tabula 39.  Kurināmā izmaiņas

Esošais SEG emisiju apjoms ir 18,572 tūkst. tonnas. Kā efektīvākais no CO2 samazinājuma viedokļa (40. tabula) ir Energoneatkarības scenārijs, kad ikgadējais CO2 ietaupījums ir 13,920 tūkst. tonnas, kas ir 75% no SEG emisiju apjoma bāzes situācijā. Klimatneitralitātes scenārijā samazinājums ir 61,7%, bet vismazākais CO2 ietaupījums ir Ekonomiskajā scenārijā, kas veido 8,369 tūkst. tonnu gadā.

Tabula 40. CO2 apjomu izmaiņas

Iekārtu darbības izmaiņas katrā scenārijā, dotas 41.tabulā.

Tabula 41. Iekārtu noslodze, % no gada stundām

### Scenāriju salīdzinājums un optimālā risinājuma izvēle pārējās CSS zonās

42. tabulā  Pārējo zonu scenāriju kritēriju apkopojums ir redzami kritēriji, pēc kuriem salīdzināti pārējo zonu izvirzītie ražošanas attīstības scenāriji. Lai arī šajā salīdzinājumā pārējās zonas ir apvienotas un izanalizēts kopējs scenārijs  pārējām CSS zonām, tomēr, veicot detalizētāku analīzi par katru zonu atsevišķi, ir iespējama arī atšķirīga risinājuma izvēle katrai no zonām.

Rādītāju apkopojums parāda, ka vides ilgtspējas un drošības un konkurences kritēriju augstāki rādītāji ir Energoneatkarības scenārijam, bet Klimatneitralitātes scenārijam ir augstākā pakalpojumu pieejamība, savukārt Energoneatkarības scenārijam tarifa samazinājums ir būtiski mazāks par Klimatneitralitātes scenāriju.

Novērtējot katra kritērija būtiskumu un pārākumu, salīdzinot ar pārējiem scenārijiem (novērtējuma aprēķins ir pievienots Pielikumā Indikatoru vērtēšana), kā optimālākais scenārijs tiek izvēlēts Klimatneitralitātes scenārijs, jo tam ir visaugstākā pakalpojuma pieejamība, bet vides ilgtspēja ir tikai nedaudz zemāka kā Energoneatkarības scenārijam.

Tabula 42. Pārējo zonu scenāriju kritēriju apkopojums

# CSS siltumenerģijas pieprasījums

Turpmāk tiek analizētas siltumenerģijas pieprasījuma tendences, gan vērtējot patēriņa attīstības aspektus, ja uzlabo energoefektivitāti un pieslēdz jaunus klientus un rajonus, gan arī vērtējot siltumtīklu attīstību un siltumtrašu rekonstrukcijā gūtos ieguvumus. Tiks analizētas investīcijas, siltumenerģijas pieprasījuma izmaiņas un to ietekme uz kurināmā apjomu, CO2 emisijām, kopējo nepieciešamo jaudu un kā tas ietekmē ražošanas jaudu izvēli.

## Ēku siltināšana un energoefektivitātes uzlabošana

Latvija, kā ziemeļu reģiona valsts, izceļas ar būtisku centralizētās siltumapgādes nozīmi, kas aptver gandrīz 60% mājokļu. Ņemot vērā apkures (siltumenerģijas) būtisko lomu, stratēģijas centrā jābūt mērķim samazināt izmaksas par siltumenerģiju. Tas panākams, strauji samazinot izmantoto energoresursu patēriņu, vienlaikus nodrošinot komforta līmeņa saglabāšanu un uzlabojot energoefektivitāti.

Siltumapgādes sistēma sastāv no trīs daļām: siltuma ražošanas, siltumenerģijas pārvades un sadales (patēriņa). Visu šo posmu kvalitatīva darbība ir būtiska kopējai efektivitātei un tieši ietekmē iedzīvotāju maksājumus par siltumenerģiju. Siltumenerģijas ražošana un piegāde nosaka tarifu – vienības cenu (eiro/MWh), savukārt katras ēkas energoefektivitāte nosaka tās patēriņu. Šie posmi ir cieši savstarpēji saistīti – pat modernizēta ražošana un pārvades infrastruktūra nespēs pilnībā nodrošināt ekonomiskumu, ja ēkas nebūs pienācīgi nosiltinātas, kas radīs ievērojami augstākus rēķinus. Galvenais mājokļu kvalitātes izaicinājums Latvijā ir ilgstoši zemā iedzīvotāju pirktspēja un ienākumi. Lai gan izdevumi mājoklim un komunālajiem pakalpojumiem veido tikai aptuveni 20% no mājsaimniecību galapatēriņa izdevumiem, šī proporcija ne vienmēr atspoguļo mājokļu kvalitātes atbilstību energoefektivitātes un komforta prasībām.

Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju apkures izmaksu sadārdzinājums būtiski ietekmē viņu maksātspēju. Maksa par apkuri visiem daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem sastāda lielāko summu no komunālajiem maksājumiem. Daļai cilvēku ir grūtības par saņemto pakalpojumu samaksāt laicīgi un kavētie maksājumi rada lielas grūtības siltumapgādes uzņēmumiem – ietekmē operatoru spēju norēķināties par kurināmā piegādēm.

Ēku atjaunošana būtiski samazina siltumenerģijas patēriņu, kas rada izaicinājumus centralizētās siltumapgādes operatoriem, jo samazinās pieprasījums pēc siltumenerģijas. Bet būtiski samazina arī jaudu nepieciešamību. Tajā pašā laikā pasākumi individuālās apkures īpatsvara mazināšanai var sekmēt jaunu pieslēgumu veidošanu CSS, kas var kompensēt siltumenerģijas patēriņa samazināšanos. Latvijā un īpaši Rīgas valstspilsētā dzīvojamā fonda ēku siltināšanas tempi ir lēni. Ēku siltināšana ļautu samazināt apkurei nepieciešamās siltumenerģijas patēriņu vismaz par 30–50%. Ēku atjaunošanas veicināšanai ir pieejamas vairākas atbalsta programmas, piemēram;

- valsts atbalsta programmas, kuras administrē ALTUM;

- REA līdzfinansējums tehniskās dokumentācijas sagatavošanai līdz 17400 EUR vienai ēkai;

- Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta finansējums līdz 50 000 EUR;

- REA tehniskais atbalsts projekta ieviešanā sākot no konsultācijām, līdz projektu vadīšanai.

Neskatoties uz to, galvenie šķēršļi joprojām ir:

- zema izpratne par ēku atjaunošanas nozīmi;

- zema maksātspēja;

- ilgs atmaksāšanās laiks;

- nesakārtotas īpašuma tiesības;

- augstas investīcijas;

- sarežģīts un laikietilpīgs ēkas atjaunošanas process.

Kopš 2009.gada, kad tika uzsākta pirmā ēku atjaunošanas atbalsta programma, finansēšanas nosacījumi ir bijušu dažādi, lielākoties nodrošinot no ES līdzekļiem dāvinājumu vai kapitāla atlaidi 40-50% apmērā. Lai īstenotu atjaunošanas projektus, iedzīvotāju kopībai bez dāvinājuma ir bijis jāpiesaista atlikušais finansējums, ņemot aizdevumus no komercbankām. Komercbankas atteikuma gadījumā, ēkai izpildot ALTUM nosacījumus, aizdevumu sniedz ALTUM. Būtiskākais no nosacījumiem ir zemas kopējās komunālo pakalpojumu parādsaistības -  pēdējo 12 mēnešu laikā  maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nav mazāki par 90%. Bez finansiāla atbalsta ēku siltumenerģijas ietaupījums nav spējis pilnībā atmaksāt veiktās investīcijas.

### Esošā situācija

43. tabulā Īpatnējais siltuma patēriņš apkurei Rīgā apkopoti vidējie ēku īpatnējie siltumenerģijas patēriņa rādītāji. Tomēr ir ļoti liela amplitūda atkarībā no ēkas stāvokļa un ir liels potenciāls samazināt kopējo patēriņu. Tabulā atspoguļoti faktiskie 2022. un 2023. gada patēriņa rādītāji, bet blakus ir aprēķināti koriģētie rādītāji atbilstoši klimata datu korekcijas koeficientam. Kopējais patēriņš ir samazinājies par 5% no 119,02 un 112,78 kWh/m2, kas varētu būt saistīts gan ar reāliem energoefektivitātes risinājumiem, gan ar regulāciju uz zemāku iekštelpu temperatūru saistībā ar vairākkārtēju energoresursu cenu kāpumu pirms 2022./23. gada apkures sezonas sākuma.

Tabula 43.  Īpatnējais siltuma patēriņš apkurei Rīgā

Lai sasniegtu REK2030 izvirzītos mērķus, plānā ir iekļauta virkne pasākumu, kas sniegs nozīmīgu enerģijas patēriņa un CO2 emisiju samazinājumu dažādos sektoros, tai skaitā pašvaldības infrastruktūrā, sabiedriskās ēkās, transportā un citur.

### Rīcības un iznākuma rādītāji

Rīgas plānošanas dokumentos definēts mērķis līdz 2030.gadam nosiltināt 2000 ēkas, kas ir aptuveni 4 000 000 m2. Ēku, kuras plānots atjaunot, vidējais siltumenerģijas patēriņš ir 119 kWh uz 1 m2, kas pēc siltināšanas samazinātos vismaz līdz normatīvajos aktos noteiktajiem 80 kWh/m2 gadā un ļautu ietaupīt 39 kWh/m2 gadā siltuma. Faktiski sasniegtais rādītājs kompleksi atjaunotām ēkām ir 40-60 kWh/m2 gadā.

Kopējais sasniegtais ietaupījums būtu vismaz 156 GWh, kas sastādītu 8,3% no gada patēriņa. Lai arī kopumā tiktu gūta enerģijas ekonomija un kurināmā samazinājums, tomēr CO2 emisiju ekonomija ir atkarīga no pilsētas zonas un ražošanas avotu attīstības.

Attēls 13.  Iedzīvotāju ēku siltināšanas ietekme uz siltuma jaudas samazinājumu

Siltināšanas ietekmē nepieciešamo jaudu (sk. 13. att.) – iespējamais samazinājums ir vidēji 35MW pie zemākajām ārgaisa temperatūrām (tai skaitā ap 24 MW TEC zonā, līdz 8 MW Imantas zonā un 3 MW pārējās zonās). Tas ir būtiski no ekonomikas viedokļa, bet ne izšķiroši no jaunu jaudu plānošanas viedokļa, jo sedz mazāk nekā trīs procentus no “pīķa” jaudas enerģijas.

## Siltumtrašu rekonstrukcija

### Siltumtīklu apraksts

Kopā Rīgā ir ap 840 km siltumtrašu (44. tabula), no kuriem 73 % ir Daugavas labajā krastā, bet 27% ir kreisajā krastā. Labajā krastā lielāko daļu (94 %) veido TEC siltumapgādes zonas siltumtīkli, 4 % SC “Vecmīlgrāvis” siltumtīkli un nepilnus 2 % no kopējā garuma veido pārējie siltumtīkli. Kreisajā krastā Imantas siltumapgādes zonas siltumtīkli veido ap 87 % no kopējā kreisā krasta siltumtīklu garuma. Nākamo būtiskāko daļu no kreisā krasta siltumtīkliem veido Bolderājas siltumapgādes zona (6,5 % no kreisā krasta siltumtīklu garuma), bet SC “Daugavgrīva” ir ap 4 % no kopējā garuma.

Tabula 44. Esošo siltumtīklu garums

### Kopējais rekonstruējamais siltumtrašu apmērs un maksimālais ietaupījuma apmērs

Modelēšanā ir aprēķināti siltuma zudumi, kurus būtu iespējams novērst, rekonstruējot visus siltumtrašu posmus. Tika vērtēta kanāla siltumtīklu, virszemes siltumtīklu un veco bezkanāla rūpnieciski izolēto cauruļu siltumtīklu ar 0. un 1. izolācijas sēriju nomaiņu ar energoefektīvām rūpnieciski izolētām caurulēm ar 3. izolācijas sēriju. Investīciju apjoms, kas nepieciešams tāda veida rekonstrukcijai, būtu pārmērīgs, un tas nav sasniedzams. Kopējais siltumenerģijas zudumu līmenis ir ap 12–13% atkarībā no apkures sezonas. Ik gadu RS veic remontdarbus un metodiski nomaina vecākos un bojātos siltumtīklu posmus. Tomēr arī rūpnieciski izolētās caurules noveco, to siltumizolācijas spēja samazinās, kas saistīts ar ciklopentāna difūziju caur caurules apvalku. Šo novecošanos var novērst, izmantojot inovatīvas rūpnieciski izolētas caurules. Veicot visu tīklu rekonstrukciju, zudumi potenciāli varētu samazināties par 60%. Tādā gadījumā īpatnējo zudumu rādītājs būs mazāks kā 9%, bet to skaitliskā vērtība ir atkarīga no situācijas patērētāju pusē.

### Ekonomiskais un klimatneitrālais risinājums

Tiek apskatīti divi scenāriji – Ekonomiskais ar aptuveni 8,14 km jeb 1 % no tīklu atjaunošanas gadā un Klimatneitralitātes scenārijs ar 21 km jeb 2,5 % siltumtrašu gadā. Attiecīgi no 2024. līdz 2030. gadam tiktu rekonstruēti 57 līdz 147 km. Atjaunošanas temps būtu ik pēc 100 vai 40 gadiem, un atbilstoši operatora aprēķiniem siltumtrašu vecums 2030. gadā būtu attiecīgi 30,8 un 23,2 gadi.

45. tabulā Investīciju aprēķins atkarībā no izvēlētā scenārija ir apkopoti abu scenāriju investīciju aprēķinu rezultāti, kur uzskatāmi parādīts, ka, izvēloties investīcijas, jāizvērtē katrs posms atsevišķi, lai noteiktu tādus posmus, kur atdeve uz ieguldīto investīciju ir lielāka (vai nu lielāki zudumi, vai mazākas proporcionālās investīcijas).

Tabula 45.  Investīciju aprēķins atkarībā no izvēlētā scenārija

Tiek pieņemts, ka nomainot trases, tiek izvēlētas tās, kurās lielāks ieguvums pret investīciju un sasniedz 29–58% no maksimālā zudumu ietaupījuma. Tas arī aptuveni atbilst apkures sezonas periodam, kad tiek ekspluatētas dabasgāzes iekārtas un ir lielāki ik stundas zudumi. Daļa no ieekonomētā būs no fosilajiem resursiem, lielāks CO2 ieguvums būtu zonās ar lielāku dabasgāzes īpatsvaru – proti TEC zonā.

Lai arī siltumtrašu nomaiņa ir svarīga un rada ekonomiju, tomēr tai nav kritiskas ietekmes uz jaudu plānošanu. Siltumslodzes samazinājums ir tikai 15 - 30 MW, jeb TEC siltumapgādes zonā tikai 10–20 MW, kas ir tikai 1,2–2,4% no maksimuma siltumslodzes.

Ietekme uz tarifu būtu nenozīmīga, jo investīciju ietekme uz nolietojuma pieaugumu būtu 0,67–1,75 EUR/MWh, neskaitot finansējuma izmaksas, bet kurināmā un iepirktās enerģijas ekonomija ap 2,1 milj. – 4,2 milj. EUR gadā jeb 0,8 – 1,60 EUR/MWh.

## Jaunu klientu tendences

### Esošā situācija

Apskatot statistikas datus, vērojams, ka no 2019.gada klientu skaitam ir tendence pieaugt. Šāds pieaugums pašlaik spēj sabalansēt siltumenerģijas pieprasījumu, ņemot vērā, ka energoefektivitātes rezultātā tiek iegūta siltumenerģijas patēriņa ekonomija.

Tomēr CSS klientu pieaugums uzskatāms par relatīvi nelielu. Piemēram, TEC 2 siltumapgādes zonā 5 gadu laikā pieslēgušies aptuveni 200 jauni klienti ar kopējo vidējo siltumslodzi 7–8 MW apkures sezonas mēnesī jeb 0,7% no kopējās siltumslodzes. Pieaugums ir bijis stabils un būtiski lielāks nekā tiem klientiem, kas 5 gadu laikā ir pārtraukuši izmantot CSS pakalpojumus.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem mēdz būt situācija, kad, piemēram, pie jaunuzbūvētas daudzīvokļu mājas vai jauna privātmāju ciemata STO nespēj operatīvi nodrošināt CSS pieslēguma izbūvi. Būtiski nodrošināt pēc iespējas ātrāku saikni starp CSSO un būvniecības ieceri, nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunus siltumtīklus.

Piecu gadu laikā kopējais siltumenerģijas patēriņš, pieslēdzot jaunus patērētājus, sasniedz 60 tūkst. MWh jeb ir 2% no visa apjoma. Lai nodrošinātu ilgtspējas mērķu sasniegšanu, pilsētai jāspēj piedāvāt konkurētspējīga centralizētā siltumapgāde fosilo kurināmo aizstāšanai.

### Rīcības un ieteikumi

Lai panāktu intensīvāku jaunu klientu pievienošanos CSS, CSSO:

- kā prioritāte ilgtermiņā jāizvirza CSS zonu paplašināšana un apvienošana;

- jāapzina esošie lokālie un individuālie siltumenerģijas avoti un jāpanāk ekonomiski pamatota to pieslēgšana pie CSS, tādējādi uzlabotos arī siltumapgādes efektivitāte, samazinātos putekļu izmešu daudzums un CO2 daudzums;

- jāizstrādā rīcības plāns, kā īsā termiņā un uz finansiāli izdevīgiem nosacījumiem piedāvāt CSS risinājumu jaunajiem klientiem siltumapgādes zonās, kur iepriekš nebija siltumenerģijas patēriņa pieprasījuma;

- tā kā pilsētas attīstība notiek pakāpeniski un ilgtermiņā, RS jābūt gataviem piedāvāt pagaidu lokālus risinājumus, ja tiek saskatīts, ka, zonai attīstoties, tā var pieaugt un kļūt par nelielu CSS un/vai perspektīvā tikt savienota ar kādu no citām lielākām CSS zonām. Perspektīvajās zonās CSS jānosaka kā prioritāte un/vai, izstrādājot lokālus risinājumus, jāsaskaņo ar RS redzējumu.

- jāpanāk, lai pilsēta nodrošinātu konsultatīvu un finansiāli stimulējošu atbalsta mehānismu, kas veicina pieslēgumu CSS, katru gadu šim mērķim novirzot pašvaldības budžeta līdzekļus, ja tādi nav pieejami.

## Siltumtīklu paplašināšana

Ņemot vērā Rīgas valstspilsētas pašvaldības attīstības tendences un centralizētās siltumenerģijas pieejamību, noteiktas potenciālas zonas CSS paplašināšanai (14. attēls).  Potenciāli attīstība tiktu veikta prioritāri sadalot teritorijas divos līmeņos:

| Pirmais līmenis: | Otrais līmenis: |
| --- | --- |
| - Lidosta “Rīga”, Lielirbes iela, Mūkupurvs; - Ķīpsala; - Babīte; - Bišu muiža, Katlakalns, Valdlauči, Rāmava, Baloži; - Tīraine; - Dreiliņi; - Krasta iela, Lucavsala, Zaķusala (t. sk. potenciāls Daugavas krastu savienojums); - Kundziņsala. | - Gaisma, Rumbula, Getliņi; - Jaunmīlgrāvis, Daudersala; - Berģi; - Ulbroka; - Mežaparks; - Beķermuiža, Voleri, Spilve, Podrags. |

Attēls 14.  “Rīgas pilsētas siltumapgādes zonas”

Priekšnoteikums darbības zonas paplašināšanai iepriekš uzskaitītajās teritorijās, būtu to kā perspektīvu CSS zonu iekļaušana Rīgas valstspilsētas Teritorijas izmantošanas un attīstības noteikumu plānošanas dokumentos. Stratēģijas perioda ietvaros RS plāno paplašināt CSS tīklu vismaz vienā no augstāk minētajām teritorijām, pieņemot, ka tiks izpildīts minētais priekšnoteikums. Stratēģijas periodā plānots izvērtēt arī potenciālo Daugavas krastu savienošanu, lai nodrošinātu vienotu CSS abpus Daugavai. Tas radītu iespējamus CSS efektivitātes uzlabojumus, veicinātu drošību, kā arī radītu pozitīvu ietekmi uz radīto SEG emisiju apjomu Rīgā. Vienlaikus nepieciešams pārliecināties par veikto investīciju ekonomisko pamatotību un tehniskajām izveides iespējām. Īstenojot plānoto attīstību, būtu iespējams līdzsvarot dažādu aspektu ietekmi uz CSS piegādātās siltumenerģijas patēriņu Rīgā, saglabājot un paaugstinot tās efektivitāti.

CSS tīkla attīstībai un paplašināšanai paredzētas arī nozīmīgas investīcijas. Sākot no 2025./2026. finanšu gada RS paredzētas ikgadējas investīcijas 2 milj. EUR apmērā siltumtīklu izbūvei jauniem klientiem. Investīcijas pārvades tīklu paplašināšanā plānotas sākt no 2026./2027. finanšu gada, un tās ar laiku palielināt. Kopumā plānotās investīcijas stratēģijas periodā ir 78,3 milj. EUR apmērā.

## Siltumīklu attīstības ieteikumi

Ņemot vērā siltumtīklu izbūves izmaksas Rīgā, kuras būtiski pārsniedz līdzīgu darbu izmaksas citās pilsētās, nepieciešams rast iespēju maksimāli atbalstīt pieslēgumus ārpus vidēja termiņa skatījuma, ar nosacījumu, ka esošie siltumapgādes avoti tiek slēgti:

- RS nodrošina maksimāli iespējamu atbalstu pieslēgumu veikšanai;

- vienkārši un skaidri pieslēgumu noteikumi;

- izmaksas uz pieslēgto jaudu ir skaidras un nelielas neatkarīgi no apjoma;

- uzņēmuma budžetā tiek paredzēti ikgadēji finanšu līdzekļi;

- izstrādāt pašvaldības atbalsta mehānismus (finansiāla kompensācija RS pieslēgšanas izmaksu segšanai, ja tās pārsniedz ekonomiski pamatotus izdevumus vai atbalsts nodokļa samazinājumam uz ierobežotu periodu – iespējamais finansējuma avots RS dividendes), jo tiek risināta virkne sociālekonomisku faktoru (cietās daļiņas, dzīves kvalitāte, klimata jautājumi utml.);

- RS būt gataviem piedāvāt lokālus risinājumus jaunajos ciematos, ja saskata, ka, zonai attīstoties, tā var paplašināties par nelielu CSS un perspektīvā apvienoties ar kādu no lielajām CSS zonām. Publiski informēt projektu attīstītājus un citus potenciālos klientus par šādu iespēju.

- panākt šo izmaksu iekļaušanu tarifā (SPRK regulējamā un siltumenerģijas tarifa metodikā).

# Visu CSS iznākuma rādītāji un indikatori

Analīzes rezultātā ir apkopotas veicamās darbības – uzstādāmās jaudas, rekonstruētās siltumtrases, siltinātās ēkas un aprēķinātas nepieciešamās investīcijas. Tāpat ir aprēķināti un apkopoti nozīmīgākie iznākuma indikatori Rīgas valstspilsētas attīstības scenāriju izvērtēšanai:

- AER un bezemisiju tehnoloģiju īpatsvars saražotās siltumenerģijas bilancē;

- patērētā kurināmā (gan fosilā, gan atjaunīgā) izmaiņas pret bāzes gadu;

- CO2 samazinājums pret bāzes gadu;

- siltumenerģijas zudumu samazinājums.

## Kopējais jaudu dalījums un jaunuzstādītās jaudas

No turpmāk apkopotajiem datiem par kopējām jaudām katrā scenārijā (46.tabula) var secināt, ka vismazākais jaudas pieaugums, salīdzinot ar bāzes situāciju, ir Ekonomiskajā scenārijā (6 % jaudas palielinājums), bet vislielākais jaudas palielinājums 15 % apmērā ir Energoneatkarības scenārijā, kur visvairāk tiks palielinātas jaudas tieši jaunajās tehnoloģijās (siltumsūkņi, saules kolektori, atkritumu reģenerācijas iekārtas).

Tabula 46.  Kopējās jaudas katrā scenārijā

## Investīcijas

No investīciju perspektīvas vislielākie ieguldījumi ir jāveic Energoneatkarības scenārijā, kur investīcijas veido 708 milj. EUR, bet vismazākie ieguldījumi ir Ekonomiskajā scenārijā – investīcijas 145 milj. EUR apmērā. Dati apkopoti 47. tabulā Investīciju apjoms pa zonām.

Tabula 47.  Investīciju apjoms pa zonām

Būtiskākie ieguldījumi 256 milj. EUR apmērā ir siltumtrašu izbūvē Klimatneitralitātes un Energoneatkarības scenārijos, kā arī Energoneatkarības scenārijā TEC zonā ir paredzēts ieguldīt 380 milj. EUR.

## Saražotais apjoms pa tehnoloģijām

Iznākuma indikatori norāda, ka visos scenārijos ir sasniegti vairāk nekā 55% saražotā apjoma no atjaunīgajiem un bezemisiju ražošanas iekārtām (sk. 48. tabulu). Klimatneitralitātes scenārijā pat 66% no siltumenerģijas ir atjaunīgā, tai skaitā 15% bezemisiju tehnoloģijas. Energoneatkarības scenārijā atjaunīgo energoresursu pieaugums nav tik liels – tikai 58%, jo atkritumu reģenerācija nodrošina būtisku daļu kurināmā diversifikācijas. Toties šajā scenārijā ir mazākais dabasgāzes īpatsvars un tāpat kā Klimatneitralitātes scenārijā – 15% bezemisiju tehnoloģijas.

Tabula 48.  Saražotās siltumenerģijas procentuālais sadalījums pa tehnoloģiju veidiem

## Energoresursu un kurināmā apjoma izmaiņas

Kurināmā izmaiņas salīdzinājumā pret esošo situāciju ir parādītas 49. tabulā Kurināmā izmaiņas. Vismazākās kurināmā izmaiņas – 5 % samazinājums ir Ekonomiskajā scenārijā, bet vislielākās izmaiņas ir Klimatneitralitātes scenārijā – 16 % kurināmā samazinājums. Savukārt, gan Klimatneitralitātes, gan Energoneatkarības scenārijā tiks sasniegts vislielākais apjoms 8 % apmērā ar bezemisiju tehnoloģijām.

Tabula 49.  Kurināmā izmaiņas

## CO2 ietaupījums

Salīdzinot CO2 ietaupījumu starp scenārijiem (50. tabula), vislielākais ir Klimatneitralitātes scenārijā – 174 tūkst. CO2 tonnu gadā, kas naudas izteiksmē sastāda 12 milj. EUR. Ja salīdzina emisiju ietaupījuma veidus – ietaupījums, aizvietojot fosilo energoresursu tehnoloģijas siltuma ražošanas avotos ir relatīvi lielāks par ietaupījumu, kas rodas no siltumenerģijas patēriņa samazinājuma dēļ, atjaunojot ēkas.

Tabula 50.  CO2 ietaupījums

## Siltumenerģijas zudumu samazinājums

Galvenie siltumtrašu optimizācijas rādītāji ir atspoguļoti 51. tabulā Siltumtrašu optimizācijas rādītāji, kur uzrādīti pārbūvējamo siltumtīklu plānotie garumi, plānotās investīcijas, zudumu samazinājums, fosilā kurināmā ietaupījums un CO2 ietaupījums. Dati norādīti visu siltumtrašu rekonstrukcijai, kā arī ir izdalīti Ekonomiskā un Klimatneitralitātes scenārija dati. Salīdzinot ar Ekonomisko scenāriju, Klimatneitralitātes scenārijā tiks pārbūvēti gandrīz 3 reizes garāki siltumtrašu posmi par 256 milj. EUR, kā rezultātā tiks samazināti siltumenerģijas zudumi par 36% gadā un samazināts fosilā kurināmā apjoms aptuveni par 23% gadā, kopumā samazinot CO2 apjomu par gandrīz 11 tūkst. tonnām gadā.

Tabula 51.  Siltumtrašu optimizācijas rādītāji

## Prognozētās siltumenerģijas tarifa izmaiņas

Šajā nodaļā ir aprēķināta indikatīva ietekme uz siltumenerģijas ražošanas tarifu par katru CSS zonu un scenāriju. Aprēķini balstīti uz regulācijas principiem, tehnoloģiju efektivitātes rādītājiem, energoresursu izmaiņām, energoresursu cenu līmeņiem un 2023. gada tehnoloģiskiem rādītājiem. Veiktā analīze ļauj konceptuāli izprast dažādo scenāriju ietekmi uz siltumenerģijas izmaksām, lai varētu vērtēt ietekmi uz pakalpojuma pieejamību. Aprēķinos netiek ietverta detalizēta operatora tarifu struktūras ietekme, precīzas ražošanas programmas. Katra efekta ietekme tiek aprēķināta atsevišķi.

Aprēķinos norādītās izmaksu izmaiņas ietver:

            - nolietojumu;

            - kurināmā izmaiņas;

            - elektroenerģijas izmaiņas;

            - CO2 izmaksu izmaiņas;

            - kopkapitāla atdevi.

Balstoties uz to, tiek aprēķināta ietekme uz konkrētās siltumapgādes zonas tarifu un ietekme uz kopējās Rīgas CSS siltumapgādes ražošanas tarifu.

Ņemot vērā, ka šīs izmaksas aptver vismaz 95% no visām izmaksām, investīcijas tiek iekļautas kopējā sistēmā un pārējo ekspluatācijas izmaksu izmaiņas netiek detalizēti rēķinātas.

Projekti TEC zonā notiek konkurences apstākļos un tiek pieņemts, ka līdz ar tehnoloģiju dažādību, konkurējošā situācijā esošā apjoma izmaiņām, būs iepirkuma cenas samazinājums, jo mazāk konkurētspējīgas tehnoloģijas nevarētu iekļauties iepirkumā. Tiek pieņemts, ka Ekonomiskajā un Klimatneitralitātes scenārijā būs 1 EUR/MWh samazinājums uz iepirkto MWh konkurences apstākļos, bet Energoneatkarības scenārijā, kur ir ļoti būtiska diversifikācija un izteikti konkurētspējīga atkritumu reģenerācija, 2 EUR/MWh samazinājums uz iepirkto MWh konkurences apstākļos (52.tabula). Lielāku samazinājumu nav pamata plānot, jo, lai arī atsevišķos brīžos mainīgās izmaksas var būt ļoti zemas, tomēr tehnoloģiju investīcijas ir augstas un siltumenerģijas cenām būs tendence pieskaņoties citu tehnoloģiju izmaksām. Efektīva tirgus apstākļos, kad konkurence ir par visu jaudu (neatkarīgo ražotāju piedāvājums pārsniedz siltumenerģijas pieprasījumu), siltumenerģijas cenas noregulēsies nedaudz zemāk par līdzšinējo cenu līmeni. Savukārt, kad pieprasītā siltumslodze būtiski pārsniedz konkurējošās jaudas, tad cenas tuvosies LE regulētā siltumenerģijas tarifa līmenim.

Tabula 52.  Ražošanas tarifa pieaugums/samazinājums katrā scenārijā

Visi scenāriji rada siltumenerģijas tarifa samazinājumu, bet pie esošajiem tirgus apstākļiem, investīciju izmaksām un energoresursu cenām vislielākais samazinājums ir Ekonomiskajā scenārijā. Lai arī Klimatneitralitātes un Energoneatkarības scenārijā investīciju atdeve ir mazāka, tomēr tās ir ekonomiski pamatotas jau tagad. Ņemot vērā elektroenerģijas un citu energoresursu tendences ir paredzams, ka tehnoloģiju darba mūža laikā priekšrocības pieaugs un tās atpelnīsies jau ātrāk.

## Scenāriju salīdzinājums un optimālā risinājums visās CSS zonās

53. tabulā  Visu CSS  zonu scenāriju kritēriju apkopojums ir redzami kritēriji, pēc kuriem salīdzināti visu zonu ražošanas attīstības scenāriji.

Rādītāju apkopojums parāda, ka vides ilgtspējas un drošības un konkurences kritēriju augstāki rādītāji ir Energoneatkarības scenārijam, bet Klimatneitralitātes scenārijam ir augstākā pakalpojumu pieejamība, savukārt Energoneatkarības scenārijam tarifa samazinājums ir būtiski mazāks par Klimatneitralitātes scenāriju.

Novērtējot katra kritērija būtiskumu un pārākumu, salīdzinājumā ar pārējiem scenārijiem (novērtējuma aprēķins ir pievienots Pielikumā Indikatoru vērtēšana), kā optimālākais scenārijs tiek izvēlēts Klimatneitralitātes scenārijs, jo tam ir visaugstākā pakalpojuma pieejamība, bet vides ilgtspēja ir tikai nedaudz zemāka kā Energoneatkarības scenārijam.

Tabula 53. Visu CSS  zonu scenāriju kritēriju apkopojums

Tehnoloģiju skaits

# Rīcībpolitika un veicamie pasākumi

## Kopsavilkums

Visi CSS zonu avotu attīstības risinājumi ir detalizēti atspoguļoti katras CSS zonas aprakstā. Visi risinājumi ir efektīvi un virzīti uz CSS attīstību, zemākiem tarifiem, klimatneitralitāti un siltumapgādes drošību. Tie ietver gan esošus risinājumus, gan inovatīvus risinājums, gan esošo staciju modernizāciju. Atšķirība ir tikai prioritātēs un virzības ātrumā. Izvēlētie scenāriji un galvenās rīcības ir apkopotas 54. tabulā Risinājumu apkopojums.

Siltumtīklu attīstība jāveic nepārtraukti – jāparedz līdzekļi gan jaunu siltumtīklu zonu attīstībai un jaunus patērētāju pieslēgšanai, gan sistemātiski jāiegulda siltumenerģijas zudumu samazinājuma risinājumos. Katram no virzieniem jābūt paredzētiem ilgtermiņa budžetam, un lēmumiem jābūt ekonomiski pamatotiem saskaņā ar prioritātēm vai atkarībā no pilsētas attīstības virzieniem.

Tabula 54. Risinājumu apkopojums

## Rīcības siltumenerģijas patēriņa mazināšanAI

Ieteikumi saistībā ar CSS patēriņa palielināšanu, palielinot CSS lietotāju skaitu, kā arī patēriņa samazināšanu, izmantojot ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:

- ēku renovācijas rezultātā radīto ražošanas jaudu “pārpalikumu” būtu jākompensē ar jaunu patērētāju pieslēgšanu pie CSS tīkliem;

- nepieciešams izstrādāt un publicēt ēku renovācijas  projektu ieviešanas vadlīnijas;

- veidot publisku datu bāzi par ēku renovāciju un energoefektivitāti;

- nodrošināt arhitektūras risinājumus tipveida renovācijas projektiem un to adaptāciju konkrētam objektam;

- izveidot “Energopratības centru” (“Enerģijas kompetences centru”, kas veicinātu gan esošo, gan potenciālo centralizētās siltumapgādes patērētāju izpratni par energoefektivitāti ēkās un CSS darbību. Papildus izveidot izglītošanas programmu iestāžu vadītajiem, pilsētplānotājiem un citiem interesentiem. Informēt sabiedrību par CSS priekšrocībām, šādu siltumapgādes risinājumu ir pieejamību, izmaksām un termiņiem to realizācijai.

## Rīcības Par siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu attīstību

Lai nodrošinātu zemākus siltumenerģijas zuduma apmērus rūpnieciski izolēto materiālu novecošanas dēļ, siltumtīklu nomaiņai ir jāizmanto inovatīvus cauruļvadu risinājumus, kas novērš siltuma zudumu pieaugumu gadu gaitā un nodrošinās būtisku CO2 izmešu samazinājumu.

Rūpnieciski izolēto materiālu izmaksas sastāda tikai 12,5% līdz 20% no kopējām siltumtīklu rekonstrukcijas izmaksām. Tādēļ jāizvēlas nevis lētākie, bet gan ilgtspējīgākie rūpnieciski izolētie materiāli, kas savā kalpošanas laikā (vismaz 30 gados) kompensēs nelielo sākotnējo izmaksu sadārdzinājumu ar ietaupījumu no siltuma zudumu samazinājuma, turklāt dos ievērojamu pienesumu CO2 patēriņa samazinājumā.

Siltumtīklu rekonstrukcija un paplašināšana rada iespēju izmantot arī jaunākos tehnoloģiskos risinājumus siltuma pārvadē ar temperatūras grafiku ar zemākām siltumnesēja temperatūrām (t.i. 4. un 5. paaudzes CSS). Tāpēc būtu pamatoti attīstīt pilotprojektu ar 4.paaudzes temperatūras grafiku (ar turpgaitas temperatūru starp 60 oC un 70 oC), izmantojot tā saucamo “salu” principu.

Siltumtīklu paplašināšana rada papildus siltuma zudumus un prasa ievērojamus kapitālieguldījumus. Atsevišķu siltumapgādes zonu savienošana ir atbalstāma, jo dos iespēju efektīvāk veikt kurināmā diversifikāciju, samazināt saražotās siltumenerģijas cenu. Turpretī jaunu siltumtīklu izbūve uz perspektīviem rajoniem, kur vēl nav stabila patēriņa, radīs papildus siltumenerģijas zudumus. Šajā situācijā nepieciešams Rīgas valstspilsētas atbalsts, kas, balstoties uz saistošajiem noteikumiem, nodrošinātu jaunu klientu pievienošanos izbūvētajam tīklam.

## Administratīvās rīcības

Katrai no ieinteresētajām pusēm ir atšķirīgas intereses un sasniedzamie mērķi turpmākajai siltumapgādes attīstībai Rīgā, tomēr no akcionāra perspektīvas ir šādi ieteikumi Rīgas valstspilsētai efektīvas un modernas CSS izveidei:

- prioritizēt ekonomiski pamatotas, bet iespējams lēnāk atmaksājošas investīcijas, izmantojot atjaunīgos energoresursus; investīciju prioritāšu noteikšanā starp projektiem, iekļaut ilgtspējas kritēriju;

- prioritizēt jaunu pieslēgumu veicināšanu pie CSS siltumtīkliem un siltumtīklu paplašināšanu, ļaujot veikt investīcijas, kas no ekonomiskiem apsvērumiem ir tikai daļēji efektīvas, bet efektīvas izvērtējot sociālekonomiskos aspektus, slēdzot fosilos un/vai cieto putekļu daļiņu radošos avotus;

- ļaut RS sadarbībā ar REA sniegt konsultācijas, atbalstu un veikt izglītošanu par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, tai skaitā tikai par iekšējo siltumtīklu sakārtošanu; piešķirt tam līdzekļus, ja nepieciešams;

- piešķirt tiesības un uzdot par pienākumu ražotājiem un patērētājiem apzināt iespējas līdz 2030. gadam:

  - patērētājam pieslēgties CSS;

  - fosilā kurināmā un putekļus radošu avotu pieslēgšana CSS;

  - atlikumsiltuma no rūpniecības sektora apzināšana;

  - atvēlēt RS līdzekļus un cilvēkresursus šo iepriekšminēto ieteikumu koordinēšanai.

Ieteikumi Rīgas valstspilsētai no siltumapgādes organizatora perspektīvas:

- sniegt pilnvaras Rīgas Enerģētikas aģentūras, RS un Būvvaldes grupā (piesaistot visas nepieciešamās puses – piem., Rīgas satiksme utt.) izvērtēt risinājumus, lai pārbūves gadījumā administratīvās prasības saistībā ar pilsētvidi nebūtu pārmērīgas salīdzinājumā ar citām pilsētām. Mērķis būtu, lai investīcijas inženierbūvju (siltumtrašu) izbūvē Rīgā nepārsniedz izmaksas citās pilsētās un ar atvēlēto budžetu var izbūvēt vairāk. Faktiski bieži ielu izbūves izmaksas (piem., ceļa atjaunošana nevis siltumtrasēm nepieciešamā apmērā, bet visas ielas platumā, stāvvietas izmaksas, satiksmes ierobežojumu pārmērīgā kompensācija, rakšanas atļauju izmaksas, satiksmes un būvniecības ierobežojumi) caur siltumenerģijas tarifu gulstas uz siltumenerģijas patērētājiem;

- apvienot lielos energopatērētājus un nekustamā īpašuma attīstītājus kopējā klimatneitralitātes darba grupā vai organizācijā ar mērķi visiem izprast savu lomu un atbildību klimatneitralitātes veicināšanai. Regulāra komunikācija bagātina pieredzi un veicina izmantot tehniski un ekonomiski pamatotas iespējas;

- kā atbildīgai par lielāko CSS Latvijā iesaistīties regulējošās vides pilnveidē:

  - SPRK pieļaut un veicināt ražošanas jaudu diversifikāciju;

  - SPRK rast risinājumus izmaiņām metodikā, veicinot energoefektīvus risinājumus (pieslēgumus, zemākas atpakaļgaitas siltumenerģijas patērētājus);

Ieteikumi RS kā vadošajam tirgus dalībniekam:

- izvērtēt stimulus efektīvākiem iepirkuma principiem, kas gan veicinātu atjaunīgo resursu izmantošanu, gan nezaudētu lētu enerģiju  no koģenerācijas stacijām:

  - ņemt pieredzi no Lietuvas siltumapgādes regulācijas likumdošanas par iespēju nodalīt dažādu periodu siltumapgādes produktus un jaudas (piemēram, Kauņā);

  - veicināt bezemisiju siltumavotu attīstību un izmantoto energoresursu diversifikāciju, attīstot RS kā pārvades sistēmas operatoram, tā saucamo koncepciju “Enerģijas apmaiņas platforma”, kas ir būtisks faktors efektīvākai, konkurētspējīgākai un klientiem izdevīgākai darbībai. Atjaunīgas elektroenerģijas (vēja un saules) izmantošana siltuma ražošanai radītu gan ekonomiskus ieguvumus, ļaujot izmantot tirgus situācijai atbilstošākos energoresursus (izmantojot konkrētos brīžos lētākos energoresursus un tehnoloģijas), gan samazinātu ražošanas procesos radītās SEG emisijas (no bezemisiju avotu izmantošanas īpatsvara palielināšanas). Šinī sakarā RS kā pārvades sistēmas operatoram būtu jāizvērtē lielākā apjoma akumulācijas izbūvi;

  - izvērtēt iespēju darbināt biomasas jaudas (vismaz minimālā režīmā) kā bāzes jaudas, ņemot vērā tehnoloģiskos ierobežojumus ātri uzsākt darbību. Tas ļautu pēc RS operatīviem uzdevumiem vai nu relatīvi ātri palielināt jaudu, vai samazināt līdz minimālam līmenim;

  - izmantot lētu enerģiju no TEC koģenerācijām un minimizēt dabasgāzes ŪSK darbību;

  - prioritizēt un skaidri definēt rūpniecības un terciārā atlikumsiltuma izmantošanu, lai motivētu pievienoties CSS;

  - motivēt vai veikt investīcijas atlikuma  siltuma uztveršanai un piegādei siltumtīklos;

  - izvērtēt 2-3 dažādu periodu iepirkumus (gads, mēnesis, nedēļa, diennakts un ikstundas (15 minūšu));

  - izvērtēt iespēju izveidot atjaunīgo siltumenerģijas jaudu izsoli vidējos termiņos, lai veicinātu investīcijas sākotnējo attīstību;

  - iniciēt likumdošanas izstrādi siltuma izcelsmes apliecinājumiem lai pašvaldības iestādes varētu garantēti iepirkt siltumu, kas atbilst ilgtspējības kritērijiem. Papildus CSS siltuma izcelsmes apliecinājums nodrošinās centralizētās siltumapgādes konkurētspējas pieaugumu salīdzinājumā ar decentralizēto siltumapgādi.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras

“Rīgas enerģētikas aģentūra” direktors					         J. Ikaunieks

# Pielikumi

## Pielikums – Risinājumi pārējās CSS zonās

### Bolderāja – Ekonomiskais scenārijs

Apvienojot trīs CSS sistēmas (tas ir, katlu mājas Gobas ielā un Keramikas ielā un SC “Daugavgrīva”), automātiski varētu palielināties jaudas noslodze jau esošajam Daugavgrīvas biomasas katlam. Provizoriskais biomasas siltumenerģijas apjoms no esošā biomasas stacijas varētu sasniegt pārsniedzot 60% no siltumenerģijas.

### Bolderāja – Klimatneitralitātes scenārijs

Klimatneitralitātes scenārija ietvaros ir paredzēts uz apvienoto sistēmu uzstādīt 5 MW siltumsūkni, kas par siltumnesēju izmantotu attīrīšanas stacijas notekūdeņus. Uzstādītās sistēmas darbības princips būs kompresijas tipa  ūdens–ūdens siltumsūknis ar augstiem efektivitātes radītājiem, kas ļautu ekonomiski pamatoti darboties gandrīz visa gada periodā. Projekts ir iezīmēts starp perspektīvajiem RS projektiem. Šādā veidā atjaunīgās enerģijas pārsniegtu vismaz 80%.

### Bolderāja – Energoneatkarības scenārijs

Savukārt, energoneatkarības scenārija ietvaros būtu vēlams uzstādīt papildus 5–8 MW jaudas biomasas katlu ar dūmgāzu kondensatoru. Papildus tiek rekomendētas siltumenerģijas akumulācijas tvertnes “pīķa” svārstību mazināšanai, kā arī optimizēt siltumsūkņa darbību zemes elektroenerģijas cenas periodos. Piedāvātais pamatrisinājums ir 5 MW biomasas katls ar dūmgāzu kondensatoru, kas strādātu pamatā un samazinātu kurināmā patēriņu. Tas darbotos arī kā rezerve siltumsūknim ir arī atbilstošs risinājums vasarā (sk. 15.att.). Tādā gadījumā atjaunīgo resursu īpatsvars pārsniegtu sasniegtu 95%, turklāt 40–45% no tā būtu ar bezemisiju tehnoloģiju – siltumsūkni.

Attēls 15.  Bolderājas apvienotās zonas siltumslodžu potenciāls – procentuāli

### Vecmīlgrāvis – Klimatneitralitātes scenārijs

Vecmīlgrāvja realizējamais scenārijs atbilst visu scenāriju prasībām, nodrošinot gan maksimālu ekonomisku izdevīgumu, gan atjaunīgo resursu īpatsvaru virs 90% un drošu rezervēšanu (skatīt 16. attēlā).

Attēls 16.  SC “Vecmīlgrāvis” – Klimatneitralitātes scenārijs – procentuāli

### Bauskas KM – Klimatneitralitātes scenārijs

Bauskas KM biomasas jaudas 1,9 MW ir uzstādītas, bet jāturpina uzlabot to efektīvāku izmantošanu, jo pašlaik netiek izmantots viss potenciāls. Būtu vēlama automatizācija, īstermiņa siltumenerģijas akumulācijas tvertnes un citi ekspluatācijas risinājumi. Potenciālais siltumslodzes grafiks dots 17.attēlā.

Attēls 17.  Bauskas ielas KM – Klimatneitrālais scenārijs (procentuāli)

## Pielikums – apkures sezonas ilgums un Klimatisko datu apkopojums

Apkures sezonu datu apkopojums un salīdzinājums ar Būvklimatoloģijas datiem dots 55. tabulā, kur redzams, ka apkures sezonas garums ir bijis garāks, bet apkures temperatūra zemāka nekā normatīvajos rādītājos. 2023. gadā apkures sezonas koeficients ir 1,056, kas nozīmē, ka, normalizējot atbilstoši normatīviem laika apstākļiem, siltumenerģijas pieprasījums būtu lielāks. Kā jau dokumentā analizēts, investīcijas paredz tehnoloģijas, kas pārsvarā darbosies bāzes jaudā, līdz ar to pīķa siltumslodzes būtiski neietekmē to saražotos apjomus.

Tabula 55.  Apkures sezonu salīdzinājums ar būvklimatoloģijas datiem

Analizējot datus, energoresursu dārdzības dēļ 2023. gadā notika patēriņa samazināšanās, pat ja patēriņu salīdzina vienādiem normatīviem laika apstākļiem. Līdz ar to analīzes vajadzībām atbilstošs ir 2023. gads, jo, koriģējot datus par 5,6% uz augšu, nebūtu iespējams pilnīgi precīzi prognozēt ražošanas izmaiņas katram tehnoloģijas veidam.

## Pielikums - Indikatoru vērtēšana

### TEC zonas scenāriju novērtējums

Augstāko novērtējumu saņem Energoneatkarības scenārijs, kurš nav pretrunā ar Klimatneitralitātes scenāriju (56. tabula). Tā kā TEC zonā ir ievērojams tirgus dalībnieku apjoms, tad attīstība būs virzīta atkarībā no investoru spējas realizēt projektus. Galvenie aspekti ārpus ārējiem faktoriem, ir regulatīvās vides prognozējamības veicināšana, administratīvu šķēršļu mazināšana, sabiedrības izpratne par siltumapgādi un operatora skaidriem noteikumiem par iepirkumu shēmas pielāgošanu dažādām tehnoloģijām ar atšķirīgu spēju iekļauties piegādātāju lokā.

Tabula 56.  TEC zonas scenāriju novērtējums un salīdzinājums

### Imantas zonas scenāriju novērtējums

Augstāko novērtējumu Imantas zonas novērtējumā saņem Klimatneitralitātes scenārijs un līdzīgu vērtējumu Energoneatkarības scenārijs (57.tabula). Šajā vērtējumā netiek iekļauti vēl papildus ieguvumi, kurus RS gūtu no elektroenerģijas pārdošanas un no elektroenerģijas tirgus balansēšanas produktiem. Ienākumi neietekmēs siltumenerģijas tarifu, bet uzlabos RS finansiālos rādītājus un kapacitāti realizēt nākamos investīciju projektus.

Tādēļ kā efektīvākais būtu realizēt visas darbības, ko paredz šie abi scenāriji, kas nozīmē visas investīcijas, tai skaitā gan Imantas TEC rekonstrukcija, gan siltumenerģijas akumulācijas tvertnes uzstādīšana.

Tabula 57.  Imantas zonas scenāriju novērtējums un salīdzinājums

### Pārējo zonu scenāriju novērtējums

Augstāko novērtējumu pārējo zonu novērtējumā saņem Klimatneitralitātes scenārijs (58. tabula). Lai arī augsts vērtējums ir Energoneatkarības scenārijam, tomēr tam ir negatīva ietekme uz siltumenerģijas tarifu, kas liecina, ka pārmērīgas un dārgas investīcijas pīķa jaudās nav samērīgas un nesniedz pakalpojumu par pieņemamām cenām.

Tabula 58. Pārējo zonu scenāriju novērtējums un salīdzinājums

### VIsu zonu scenāriju novērtējuma apkopojums

Augstāko novērtējumu visu zonu kopīgā novērtējumā saņem Energoneatkarības scenārijs. Augsts vērtējums ir Klimatneitralitātes scenārijam, kurš ir labākais vairāku zonu risinājumos, bet būtiskākais negatīvais aspekts ir mazāks tarifa samazinājums (59.tabula).

Tabula 59. Visu CSS zonu scenāriju novērtējums un salīdzinājums

## Pielikums – RS prioritārās darbības

## Pieredzes un labas prakses piemēri

Rīgas siltumapgādes sistēma un atsevišķas tās daļas ir unikālas. Atšķirīgas arī ir katras atsevišķās situācijas gan no ražošanas, gan no tirgus, gan no tehnoloģisko iespēju un izmēra viedokļa (60. tabula). Tādēļ par optimālāko risinājumu ir ņemt vērā vairāku pilsētu sistēmas, atrodot pielietojamību Rīgā atsevišķos posmos.

Tabula 60. Pieredzes un labas prakses piemēri – apkopojums

| Pieredzes apraksts īsumā | Atbildības/ plānošanas/ darbības līmenis | Situācijas apraksts | Pilsēta/ vieta/ laiks | Siltumapgādes ietvars/līmenis, kur pieredze var tikt piemērota (piem., pilsētas zona, ražošana/pārvade, regulācija, pašvaldības aspekti, likumdošana) | Problēmas, atkāpes, atšķirības no Rīgas | Ieviešanas potenciāls Rīgā/Latvijā | Ieviešanas rezultāts | Ieteikumi, uzlabojumi, mācības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimata mērķis: centralizētās siltumapgādes pieejamība – visiem patērētājiem līdz 2026. gadam jābūt pie CSS vai klimatneitrāls risinājums | Valsts | Premjerministrs (ministru kabinets) noteica, ka visiem iedzīvotājiem un decentralizētiem patērētajiem jābūt pieslēgtiem līdz 2026. gadam pie CSS. Vai ir arī jābūt risinājumam (kā, cik un kad) pieslēgties CSS. Ja CSS nav, tad jāpiedāvā alternatīvi klimatneitrāli risinājumi | Dānija | Jautājums jāvirza likumdošanas līmenī. Rīga ir gana kompetenta un ar atbilstošu kapacitāti | Tehniski Latvijā ir sarežģītāk, jo Dānijā pirms tam CSS un dabasgāzes tīkli ir katrs savā zonā un savstarpēji gandrīz nepārklājas | Izvirzīt mērķi pa gadiem procentuāli, akcentējot prioritāros virzienos | Būtiski palielināts CSS īpatsvars Samazinātas CO2 emisijas Uzlaboti gaisa kvalitātes rādītāji Lielākas sistēmas – efektīvākas un lētāks tarifs | - Sākt konsekventi ar prioritātēm – lielākām jaudām, jaunu objektu prasībām - Pašvaldība var izvirzīt mazākus, konkrētākus un vieglāk sasniedzamus uzdevumus operatoram, sākot ar prioritātēm - Garāks ieviešanas termiņš |
| Klimatneitralitāti veicinoša nodokļu politika | Valsts/pašvaldība | Nodokļu politika tiek paredzami plānota uz priekšu, ar paredzamiem nodokļu kāpumiem vai atvieglojumiem. Nodokļu ienākumi tiek atgriezti caur mērķatbalsta programmām. Ļoti augstas nodokļu likmes dabasgāzei kā kurināmajam – ap 30 EUR/MWh, kas ir tikai 21% mazāk nekā dabasgāzes esošā cena | Dānija | Skaidra un paredzama politika, kur klimata mērķi saskan ar rīcībpolitiku, nodokļu un atbalsta instrumentiem | Bez atbalsta klimatneitralitātes risinājumi var būt ekonomiski neizdevīgi | Nodokļu politikas izmaiņas ir ilgstošas un varētu nesasniegt rezultātus līdz 2030. gadam. DRN kāpums tika apturēts līdz ar energoresursu cenu straujo kāpumu | Nodokļu ienākumi, ko var izmantot atjaunīgo risinājumu ieviešanai Lielākas, efektīvākas sistēmas Mazākas CO2 emisijas | - Paredzama un savlaicīgi zināma nodokļu politika, kur sabiedrība rēķinās ar fosilā kurināmā nodokļu regulāru pieaugumu - Nodokļu ieņēmumus novirzīt klimatneitralitātes projektu atbalstam |
| CSS zonas plānveida izbūve mazās vietās | Valsts > pilsēta > Operators | 13 rajonos pieslēgt 3500 mazstāvu privātmājas, izbūvējot 108 km trašu par 80 milj. EUR (30 gadus piemaksa 700EUR gadā papildus tarifam) aizstājot 12686 CO2 tonnas, kas atbilst 63 GWh dabasgāzes. Plānveidīgi gadu laikā izbūvēt visas ielas | Dānijas pilsētas | Piemēram, privātās apbūves rajonos kā tuvā Mārupe | Regulācija neparedz dažādu apmaksu jauniem klientiem. Pieslēgšanai jābūt ekonomiski pamatotai. Finansējuma likmes. Zemi nodokļi, zemas kurināmā izmaksas neveicina ilgtspēju | Ir daudz vietas, kur tas tehniski būtu realizējams, bet nepieciešama sabiedrības izpratne un valsts stratēģija, kas prioritāti atbalsta lokālu, arī energoefektīvu risinājumu nomaiņu ar CSS | Slodzes palielināšana | Sabiedrības informēšanas un izpratnes veicināšana Stimulējoša nodokļu politika Apkaimju risinājumu meklēšana Tarifu metodikas izmaiņas, veicinot CSS paplašināšanu |
| Valstspilsētas klimatmērķu ambīciju izvirzīšana | Pilsēta Pašvaldība | 2012. gadā izvirzīts mērķis 2025. gadā sasniegt klimatneitralitāti . Tomēr 2022. gadā secināja, ka mērķis nav sasniedzams. Programmā tika iesaistītas 56 organizācijas (Energy Leap), kurām bija liela ietekme uz realizāciju. Mērs aicināja pārcelt termiņu pa 1–3 gadiem. Tagad tiek strādāts pie Klimatneitralitātes plāna 2035. gadam. Klimatneitralitāti nevarēs sasniegt tik ātri, jo būtiska daļa atkritumu nav zaļie atkritumi un rada CO2 emisijas | Kopenhāgena Līdzīgu mērķi uz 2040. gadu ir izvirzījusi Vīne Arī tādas pilsētas kā Glāzgova un Helsinki, valstis kā Zviedrija un Apvienotā Karaliste, uzņēmumi kā IKEA un Apple ir veikuši līdzīgus paziņojumus, tiecoties kļūt CO2 neitrāli 2030., 2045. vai 2050.gadā | Pilsēta var izvirzīt pamatotu mērķi ambīciju līmenī. Lai arī mērķis netika sasniegts, tomēr kopš tā izvirzīšanas ir notikusi ievērojama virzība uz rezultātu. Līdz 2021. gadam CO2 emisijas bija samazinātas par 71%, un līmenis ir zems - 5 CO2 tonnas uz vienu iedzīvotāju | Zemāks IKP līmenis un pilsētas budžets Investīciju pieejamība Atkarība no TEC kā elektroapgādes drošības objekta Nav investīcijas atjaunīgajos energoresursos Sistēma nav tik liela un vienota | Var izvirzīt reālistiskāku mērķi uz 2050. gadu, pašlaik iezīmējot starpposmu mērķus un rezultātus Arī 80–90% sasniegtais ir augsts rezultāts | Reālistisks mērķis, kuram pakārto konkrētus uzdevumus, strukturizē virzību, pat ja sasniedzamie rezultāti ir ambiciozi un samērīgi augsti | 1. Kā mērķi klimatneitralitātē izvirzīt absolūtu 0 nav ekonomiski pamatoti 2. Var mācīties gan no plānotajām darbībām, gan no plānošanas kļūdām 3. Kopš 2012. gada ir pieejamas jaunas tehnoloģijas 4. Šķirotu mājsaimniecību atkritumu definēšana kā atkritumu veids un CO2 faktora piemērošana atbilstošo pilna cikla izvērtējumam uz vidi |
| Pašvaldības mērķa sasniegšanai – 1) Dominējošā fosilās stacijas slēgšana, pārņemšana 2) tirgus dalībnieku kopēja apņemšanās | Pašvaldības līmenis | Faktiskās darbības : - Pārņēma Vatenfall fosilo elektroenerģijas bloku un no oglēm pārgāja uz koksnes granulām - CSS ir pievienoti 98% siltumenerģijas patērētāji - Pamatā dedzina šķeldu, koksni un šķirotus atkritumus (67% zaļais waste, 33% fosil waste atkritumi) | Dānija Vattenfall – pārdod 3 lielas stacijas 3 gadu laikā Kopenhāgenā, Odensē, Alborgā | Tirgus apstākļos nav iespējams virzīt uz ekonomiski neefektīvām rīcībām | Pilns dzīvescikls netiek rēķināts (piemēram, kāds ir patēriņš, kurināmo vedot ar fosilo kurināmo darbinātiem kuģiem ne tikai no Baltijas, bet no visas pasaules (piem., Kanādas)) | Ņemot vērā TEC nozīmību elektroapgādes drošībā, tas nav uzskatāms par pareizu risinājumu |  | Izvērtēt visu enerģijas sektoru valsts skatījumā. |
| Siltumapgādes sistēmu apvienošana | Starp blakus esošām pašvaldībām | Pēc Dānijas standartiem Vecmīlgrāvis, Salaspils, Jūrmala, Olaine, pat Jelgava būtu vienota zonā. Pa ceļam pievieno patērētājus un izmanto tehnoloģijas, kas nebūtu iespējamas pilsētvidē (solārie kolektoru lauki, sezonas siltumenerģijas akumulācijas tvertnes, vēja ģeneratori). Kopenhāgenā ir savienoti 20 sadales un 3 pārvades operatori | Odense, Kopenhāgena un daudzas citas pilsētas Dānijā ir apvienotas ar blakus pilsētām un mazākām apdzīvotām vietām | Vecmīlgrāvis ļoti tuvu atbilst Dānijas standartiem, ja savienojot rēķina ieguvumus abos virzienos un arī no CO2 viedokļa. Projekta rezultātā rastos papildus klienti un atlikumsiltuma potenciāls. Olaine (16 km no Ziepniekkalna), Salaspils, Jūrmala. | Nav pieredzes sadarbībai Nav konkurences Nav skaidrība par regulāciju Nav skaidra veida kā sadarboties | Līdz 2030./35. izstrādāt ekonomisko un klimatneitralitātes aspektu izvērtējumu visu iespējamo siltumtīklu apvienošanai ar tuvākajām pašvaldībām | Pieslēgti jauni klienti CSS tuvumā Industriālā patēriņa un atlikumsiltuma apzināšana un vienkāršota un prioritāra iesaiste CSS Siltumenerģijas akumulācijas tehnoloģiju ieviešanas potenciāls Efektīvāka resursu izmantošana | Nepieciešamas siltumenerģijas tarifa regulācijas izmaiņas, lai motivētu tirgus dalībniekus |
| Tīklu sadalīšana dažādās zonās | Darbības | Mainīt siltumtīklu sadales posma atpakaļgaitu ar turpgaitu, tādejādi samazinot zudumus konkrētajā posma | Grundfoss risinājums atzariem | Pieslēdzot jaunizbūvētus rajonus | Nav daudz vietas, kur zemas atpakaļgaitas | Pilotprojekti Uzrunāt jaunos projektu īstenotājus | Zemāki zudumi, pieredze nākotnes attīstībai | Savlaicīga iesaiste projektā |
| CSS un notekūdeņu attīrīšanas siltumsūknis CSS siltumsūknis kopā ar aukstumapgādi lokālai vai nelielai sistēmai | Darbības | Tika uzstādīts siltumsūknis 5,5 MW, turklāt tas ir apvienots ar nelielu aukstumapgādes sistēmu vairākām ofisu ēkām | Sadales tīkla operators Taarnby pie Kopenhāgenas lidostas Sadarbojas ar notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumu | Rīgas siltums un Rīgas ūdens sadarbības enerģijas iegūšanā | Paliels attālums, investīcija | Tehniskā izpēte veikta Kurināmā cenu pieaugums motivē pāreju Tehnoloģijas ir pēdējo 5–10 gadu laikā uzlabotas un investīcijas ekonomiski pamatotas | Bezemisiju un zemas emisijas tehnoloģijas |  |
| Centralizētās zonas siltumtrašu 100% nomaiņa kā mērķis | Saimnieciskā darbība | Katru gadu tiek noteikts mērķis nomainīt ne mazāk kā 3–5% siltumtrašu, piešķirot tam līdzekļus neatkarīgi no ārējiem faktoriem. Katru gadu tiek izvirzītas prioritātes | Liepāja | Investīcijas iekļautas CSS operatora ilgtermiņa finanšu plānā | Lielas investīcijas, fiziski daudz metru |  |  |  |
| Siltumenerģijas iepirkumu shēmas | Saimnieciskā darbība | Siltumenerģija no dažādu tehnoloģiju avotiem un energoresursiem Vidējā cena nav lētākā Ir dažādas tehnoloģijas, kuras var būt konkurētspējīgas atšķirīgos brīžos (īsos – stundu, un garākos mēneša periodos) | Lietuva | TEC zonā un perspektīvā arī, iekļaujot atlikumsiltumu vai inovatīvas tehnoloģijas, Imantas un pārējās zonās | Iepirkuma dalīšana dažādos periodos – sezonās, mēnešos, nedēļās un/vai stundās Rūpnieciskās un terciārās nozares atlikumsiltums ir prioritārs un cena balstīta uz vēsturiskiem iepirkuma datiem, pat ja konkrētā iepirkuma perioda cena atšķiras | Noteikt iepirkumu shēmā iespējas dažādu periodu iepirkumiem. | Investoriem ir iespēja izvēlēties lētāko un drošāko siltumenerģijas risinājumu | - Siltumenerģijas akumulācijas tvertnes palīdzētu sabalansēt iepirktās enerģijas apjomus - Daļējas tirdzniecības iespējas starp iepirkumu uzvarētajiem - Operatīvās rīcības fleksibilitāte, ja mainās tirgus apstākļi pēc iepirkuma (piem., elektroenerģijas cenas atšķiras no prognozes) - Bāzes jaudas taisnīga nodrošināšana biomasas, atkritumu iekārtām - Nākamās dienas ikstundu tirgus iespējas siltumsūkņiem, elektrodu vai koģenerācijas iekārtām - Paredzamu atlikumsiltuma iepirkuma principu noteikšana |

Šajā darbā atlikumsiltums apskatīts atbilstoši NEKP 2030 56.lpp minētajiem risinājumiem, neņemot vērā fosilās koģenerācijas stacijas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018L2002

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj/?locale=LV

https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi/repowereu-vienota-eiropas-riciba-cenas-zina-pieejamakai-drosakai-un-ilgtspejigakai-energijai-2022-03-08_lv

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0026.01.LAV

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:LV:PDF

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0051/COM_COM(2016)0051_EN.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52015DC0080

https://www.mk.gov.lv/lv/media/15129/download?attachment

https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums

https://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums

https://likumi.lv/doc.php?id=258572

https://likumi.lv/doc.php?id=253635

https://likumi.lv/doc.php?id=42348

https://likumi.lv/doc.php?id=147917

https://likumi.lv/doc.php?id=221382

https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem

https://likumi.lv/ta/id/337038-grozijumi-sabiedrisko-pakalpojumu-regulesanas-komisijas-2010-gada-14-aprila-padomes-lemuma-nr-1-7-siltumenergijas-apgades-pakal...

https://likumi.lv/ta/id/272382

https://likumi.lv/doc.php?id=183035

https://likumi.lv/doc.php?id=269069

https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi

https://likumi.lv/ta/id/281914-noteikumi-par-energoefektivitates-prasibam-licenceta-vai-registreta-energoapgades-komersanta-valdijuma-esosam-centralizetam

https://likumi.lv/ta/id/276739-kartiba-kada-nosaka-aprekina-un-uzskaita-katra-dzivojamas-majas-ipasnieka-maksajamo-dalu-par-dzivojamas-majas-uzturesanai

https://likumi.lv/ta/id/342264-latvijas-energetikas-ilgtermina-strategija-2030-konkuretspejiga-energetika-sabiedribai

https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030-gadam#:~:text=%EE%80%80Ministru%20kabineta%20r%C4%ABkojums

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam | Ministru kabinets (mk.gov.lv)

https://likumi.lv/ta/id/353615

https://likumi.lv/ta/id/342214

https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030-gadam

RPR-Strategija_2030.pdf

https://likumi.lv/ta/id/336956-pasvaldibu-likums

https://likumi.lv/doc.php?id=269907

https://likumi.lv/doc.php?id=287760

https://likumi.lv/doc.php?id=288730

https://likumi.lv/ta/id/6075-par-piesarnojumu

https://likumi.lv/ta/id/350039-par-teritorialajam-zonam-siltumapgades-veida-izvelei-un-prasibam-siltumapgades-sistemas-iekartu-izvelei

https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2021/12/01_Saistosie_noteikumi_Nr.103.pdf

https://mvd.riga.lv/uploads/videgaiss/GKURP%202025/02_Programma_2021-2025_Nr.1109.pdf

https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2014/11/STRATEGIJA_WEB.pdf

https://rea.riga.lv/wp-content/uploads/2024/03/1c18bc893ee7c2dadc0a5499cd6eb25dd2ca0ea9.pdf

REA definēts kā “business as usual”

https://likumi.lv/ta/id/353127-grozijumi-energetikas-likuma

“AS “Rīgas siltums” vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.–2030. gadam” sadaļa CSS tīklu pārbūve un attīstība

“AS “Rīgas siltums” vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.–2030. gadam” sadaļa Tirgus un konkurence

Kopenhāgena (Dānija), Vīne (Austrija), Stokholma (Zviedrija)

TEC 2 izbūvēts 2013. gadā, TEC 1 rekonstruēts – 2005. gadā

https://www.varam.gov.lv/lv/media/6191/download?attachment nodaļa 2.5.7. Atkritumu reģenerācijai

Latvijas nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam (2024. gada jūnija aktualizētā versija)

https://likumi.lv/ta/id/353615-aktualizetais-nacionalais-energetikas-un-klimata-plans-20212030gadam

Atlikumsiltums netiek apskatīts tādās Enerģētikas likumā atspoguļotās tehnoloģijās, kā koģenerācija un fosilā kurināmā stacijas, kuru pamatmērķis ir elektroenerģijas ražošana.

Siltumsūkņiem aprēķins pie COP vērtības – 3. Atkritumu reģenerācijai ņemts faktiskais CO2 faktors no Viļņas reģenerācijas stacijas.

Atbilstoši projektu attīstītāju sniegtai informācijai.

Pašvaldību likums, 4. pants. https://likumi.lv/ta/id/336956#p4

Bez AS “Sadales tīkls” tarifa izmaksām, kas būtiski pasliktina konkurētspēju un saīsina ekonomiski pamatotas darbības periodu

Netiek vērtēta RED II direktīvas ietekme pēc 2030. gada

SPRK tarifu metodikas pieņemtas 2009. gadā

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544223026907

Stratēģijas ietvaros ir daļēji iekļauta 2024. gada 16. jūnijā pieņemto Enerģētikas likuma grozījumu ietekme uz Rīgas CSS

Šeit domātas tehnoloģijas, kuras pamatdarbība nav ne elektroenerģijas, ne siltumenerģijas produkts

Aprēķināts pēc LE sniegtās informācijas

Jaudas var nedaudz atšķirties, jo ir dažāda uzskaites metodika (ar/bez kondensatora) un informācija dažādos avotos.

Ieskaitot dūmgāzu kondensatoru jaudu.

LE sniegtā informācija

Analīze par neizmantoto biomasas potenciālu

https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums

https://likumi.lv/ta/id/309453-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-19-buvklimatologija  (6.tabula)

Atsauce uz SIA “Rīgas siltums” iepirkumu

AS “Rīgas siltums” plānotie elektrokatlu darbības režīmi

Iespēja ražot elektroenerģiju, izmantojot apvedlīniju, kad siltumenerģijas pieprasījums ir nepietiekams

Tiks vērtēts siltumtīklu attīstības sadaļā, norādot ietekmi uz siltumtīklu ilgtspēju

Detalizētai analīzei nav visi dati un nav šī darba virsuzdevums

Par Mājokļu pieejamības pamatnostādnēm 2023.–2027. gadam (likumi.lv)

Rīgas valstspilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2030. gadam, 13.2. punkts  https://rea.riga.lv/wp-content/uploads/2024/03/Rigas-pilsetas-ilgtspejigas-energetikas-un-klimata-ricibas-plans-lidz-2030.-gadam.pdf

https://georiga.lv/portal/apps/webappviewer/index.html?id=09b1d1c6c154437083e5ddce9af2370d&locale=lv

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" (likumi.lv)

RS datu analīze (30 klienti ar vidējo kopējo apkures sezonas slodzi 1 MW un gada patēriņu ap 5000 MWh)

Salīdzinājumam apjoms atbilst Jēkabpils vai Olaines kopējam ražošanas apjomam gadā

SIA “SmartConsulting” un SIA “Bekconsult” viedoklis.

Atbilstoši pieredzei citās pilsētās, šīs stacijas strādā bāzes jaudā gandrīz visu gadu, pat ja konkurē ar citām sadedzināšanas tehnoloģijām

Dānijas piemērs – par pašvaldības pienākumu un patērētāja tiesībām tikt pieslēgtiem CSS vai rast citu klimatneitrālu risinājumu

Elektroenerģijas tirgus attīstība paredz virzību 15 minūšu produktiem - https://ast.lv/sites/default/files/editor/Prezentacija_VISS_kopa_FINAL-23-42.pdf

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija" (likumi.lv) 7.tabula

Enerģētikas likums, 3. pants. https://likumi.lv/ta/id/49833#p3

no RS stratēģijas

https://foes.de/pdf/Denmark%20Ecotax%20Rates.pdf

https://wwf.panda.org/wwf_news/?229197/Copenhage n-climate-plan

https://www.climatechangenews.com/2022/09/16/copenhagens-failure-to-meet-2025-net-zero-target-casts-doubt-on-other-city-pledges/

https://energispring.kk.dk/english - lielo energopatērētāju, ražotāju un nekustamo īpašumu attīstītāju organizācijas

https://zerowasteeurope.eu/2019/11/copenhagen-incineration-plant/

https://group.vattenfall.com/press-and-media/pressreleases/2015/vattenfall-divests-danish-power-plant